Table of Contents

# 1	第 5 章：水光互补与水面光伏：水能纽带的终极协同

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

水光互补概念图：水面光伏与水电联合调度的协同机制

本章探讨光伏系统如何跨界与水利工程进行深度融合（Hydro-PV Synergy）。这是目前解决大规模新能源并网消纳问题的工业级终极答案。 读者需要掌握： 1. 水面光伏（Floating PV, FPV）的”温度红利”与水体冷却物理机制。 2. 光伏发电的”高频锯齿波”对电网调度的毁灭性打击。 3. 水电站（Hydroelectric Dam）作为”超级缓冲池”的动态响应特性。 4. “水光互补”联合调度的能量抹平（Smoothing）艺术。

## 1.2	2. 教材理论：太阳与水的完美婚姻

### 1.2.1	2.1 光伏发电的两大致命缺陷

在第 1 章中，我们发现了一个让人绝望的物理定律：光伏板是怕热的。在夏天的中午，炽热的阳光把铺在沙漠上的电池板烤到了 70∘C，导致电压严重萎缩，损失了近 20% 的发电量。

另一方面，在第 4 章中，我们也看到了光伏发电脆弱的一面。天上随便飘过一朵云，电站的输出功率就会瞬间发生几十兆瓦的”断崖式跳水”。如果把这种像”锯齿”一样的垃圾电直接送进电网，电网的频率会被撕得粉碎。

从电力系统调度的角度量化这两个问题：

问题一：温度损失（Thermal Loss）

光伏组件的输出功率与温度的关系为：

Ppv(G,Tcell)=Prated⋅GGSTC⋅[1+γ(Tcell−TSTC)]

其中 γ≈−0.004 /∘C 是功率温度系数。电池温度 Tcell 由环境温度和光照共同决定，其估算公式为：

Tcell=Tamb+NOCT−20800⋅G

其中 NOCT（标称运行电池温度）是电池在特定条件下（G=800 W/m2，Tamb=20∘C，风速 1 m/s）的温度。典型的陆上组件 NOCT≈45∼47∘C。

问题二：波动性（Volatility）

光伏功率的波动可以用功率变化率（Ramp Rate）来量化：

RR=|P(t+Δt)−P(t)|Δt

在快速过云事件中，大型光伏电站的功率变化率可以达到 50∼100 MW/min，这远远超出电网调频资源的跟踪能力。电网运营商通常要求并网电站的功率变化率不超过额定容量的 10%/min。

### 1.2.2	2.2 水面光伏（Floating PV）：天然的温度解药

为了解决”怕热”的问题，工程师做出了一个大胆的决定：把光伏板建在水库的水面上。

水库拥有庞大的水体，水的比热容（4.18 kJ/(kg⋅K)）远高于空气（1.005 kJ/(kg⋅K)）和地面材料。不仅如此，水面每时每刻都在蒸发，蒸发会带走大量的潜热（水的汽化潜热约 2260 kJ/kg）。这就等于给光伏板装了一个免费的、面积几平方公里的”超级水冷散热器”。

水面光伏的 NOCT 可以降低到约 35∼40∘C，比陆上低 5∼10∘C。定量估算温度红利：

在夏季正午，Tamb=35∘C，G=1000 W/m2 时： - 陆上：Tcell=35+(45−20)/800×1000=35+31.25=66.25∘C - 水面：Tcell=35+(38−20)/800×1000=35+22.5=57.5∘C

温差 ΔT=8.75∘C，对应功率提升：

ΔP/P=−γ⋅ΔTcell=−(−0.004)×8.75=3.5%

对于一个 100MW 的光伏电站，这意味着在正午高温时段多发 3.5MW，全天积分下来可增加约 2∼4% 的发电量。

水面光伏的额外优势还包括：（1）减少水面蒸发，在干旱地区具有节水价值；（2）抑制藻类生长，改善水质；（3）利用水库已有的电网接入设施，节省并网成本。

### 1.2.3	2.3 水光互补（Hydro-PV Hybrid）：波动性的终极克星

为了解决”锯齿波”的波动问题，工程师把水面光伏和水库大坝背后的水轮发电机”绑”在了一起。水电站是世界上响应最快、最灵活的清洁能源。

水光互补的核心控制策略是互补调度（Complementary Dispatch）：

Phydro*(t)=Pdemand(t)−Ppv(t)

即水电站的出力目标等于电网需求减去光伏实际出力。当光伏多发时，水电减出力（蓄水）；当光伏少发时，水电增出力（放水）。从电网侧看到的总输出为：

Ptotal(t)=Ppv(t)+Phydro(t)≈Pdemand(t)

一条平滑的供电曲线。

然而，水电站的响应不是瞬间的。水轮机的出力调节受到水力过渡过程的制约： - 闸门动作时间：导叶从全关到全开通常需要 10∼30s。 - 水锤效应（Water Hammer）：快速关闭闸门时，水管中的压力波会导致出力先反向变化再正向跟踪，这是一个经典的非最小相位（Non-minimum Phase）响应。 - 引水管道延迟：长距离引水管道引入传输延迟 τd。

因此，水电站的出力响应可以用一阶惯性加延迟模型近似：

Phydro(s)=e−τds1+τhs⋅Phydro*(s)

其中 τh 是水电站的等效时间常数。对于响应快的径流式电站，τh≈5∼30s；对于大型水库电站，τh 可能达到数分钟。

水光互补的控制品质可以用电网跟踪误差来评估：

Etrack=1T0T[Ptotal(t)−Pdemand(t)]2 dt

理想情况下 Etrack=0，但由于水电站的惯性响应，实际的跟踪误差取决于光伏波动的频谱特性和水电站的带宽。

### 1.2.4	2.4 储能的补充角色

在光伏波动频率很高（秒级过云事件）而水电站响应较慢的场景下，需要电池储能系统（BESS）作为补充。储能-水电-光伏的三级互补策略为：

- 储能：响应秒级波动（带宽 >0.1Hz），提供瞬时功率平衡。

- 水电：响应分钟级波动（带宽 0.001∼0.1Hz），提供持续的功率补偿。

- 电网调度：响应小时级变化（带宽 <0.001Hz），调整日前计划曲线。

这种多时间尺度的互补策略，在控制理论中对应于频域分离（Frequency Separation）的思想：不同带宽的补偿资源各负其责，共同实现全频段的波动抑制。

## 1.3	3. 案例分析：理论与实践的桥梁（水面光伏散热红利与水电平抑联合仿真）

### 1.3.1	3.1 案例背景 (Context)

某大型水利枢纽集团计划在一个装机容量 150MW 的水库库区内，加装一片 100MW 级的水面光伏（FPV）。 电网调度中心给他们下达了一个平滑的每日供电曲线（80∼120MW 的正弦波）。 今天恰好是多云天气，天空中不断有碎云飘过，导致光照像心电图一样剧烈波动。 你需要用 Python 编写一段仿真代码，向集团董事长展示两件事： 1. 建在水面上的光伏，比起建在岸上，到底能多发多少度电（温度红利）？ 2. 这恶劣的”太阳锯齿波”，是如何被水轮机吞噬，最终变成完美曲线送入电网的？

### 1.3.2	3.2 问题描述 (Problem)

- 气象环境：正午环境温度高达 35∘C。光照曲线 Gactual 在 8:00∼16:00 之间随机发生深达 50% 的瞬态云遮挡。

- 热学模型：分别模拟陆上（NOCT=45∘C）和水上（NOCT=38∘C）的电池板温度，计算温度衰减后的瞬时功率。

- 水电响应模型：水电站追踪误差 Phydro_target=Pdemand−Pfloating，受制于水锤效应，水电站的出力用一阶低通滤波器模拟（时间常数 τ=30min）。

- 任务：绘制全天 24 小时（1440 个分钟步长）的水库温度对比、正午发电量红利，以及水光联合调度的波形对冲图。

物理场景与问题概化图 (Generated via Local Schematic)：

### 1.3.3	3.3 解题思路 (Solution Approach)

本研究构建了一个热力学与动力学多重耦合的仿真器： 1. 气象噪声注入：在基准正弦光照曲线上，利用随机概率硬编码尖锐的”碎云下洗”凹槽。 2. 热力学分岔：利用标称运行电池温度（NOCT）方程，在相同的环境气温和光照下，算出陆上版和水上板截然不同的物理温度。然后代入 γ=−0.004/∘C 的功率衰减方程。 3. 水力缓冲器：计算电网缺口。水轮机不能瞬间变扭矩，在代码中加入 dt / tau_hydro 延迟因子，使得水电曲线变成一条滞后、平滑但有补偿性的”反向对冲波”。

### 1.3.4	3.4 代码解读 (Code Walkthrough)

源代码文件：assets/ch05/ch05_hydro_pv.py

模块一：24 小时气象模型

代码构建了两条气象曲线。环境温度 T_amb 用正弦函数模拟日变化，峰值出现在下午（Tamb=25+10sin[π(t−8)/12]，最高 35∘C）。基准光照 G_base 也用正弦函数模拟（6:00∼18:00 之间为正值，峰值 1000 W/m2），夜间为零。

关键的云层模型通过随机概率实现：在白天 8:00∼16:00 期间，每个时间步有 5% 的概率出现一片云。一旦触发，光照乘以一个 0.3∼0.6 的随机系数，持续约 15 个时间步（15 分钟）。这产生了尖锐的不规则”凹槽”，逼真地模拟了碎云遮挡效应。

模块二：热力学双路径计算

对每个时间步，代码同时计算陆上和水面两种安装方式的电池温度：

T_pv_ground[i] = T_amb[i] + (NOCT_ground - 20.0) / 800.0 * G_actual[i]    # NOCT=45
T_pv_floating[i] = T_amb[i] + (NOCT_floating - 20.0) / 800.0 * G_actual[i]  # NOCT=38

然后分别代入功率衰减方程：

P_ground[i] = P_rated * (G_actual[i] / 1000.0) * (1.0 + gamma * (T_pv_ground[i] - 25.0))
P_floating[i] = P_rated * (G_actual[i] / 1000.0) * (1.0 + gamma * (T_pv_floating[i] - 25.0))

NOCT 的差异（45 vs 38）直接导致在同一环境下水面光伏的电池温度更低，进而获得更高的发电量。

模块三：水光互补调度

水电站的出力追踪采用一阶惯性模型：

target = max(0, P_demand[i] - P_floating[i])
P_hydro[i] = P_hydro[i-1] + (target - P_hydro[i-1]) * (dt / tau_hydro)
P_hydro[i] = min(P_hydro[i], 150.0)  # 装机容量约束

其中 tau_hydro = 0.5（单位：小时，对应 30 分钟时间常数）。这个一阶滤波器的物理含义是：水电站不能瞬间响应，而是以指数衰减的方式趋近目标出力。最终的总输出 P_total_hybrid = P_floating + P_hydro 是光伏的高频波动加上水电的低频平滑补偿，两者叠加后趋近于平滑的 P_demand 曲线。

模块四：性能指标计算

代码计算了三个关键指标：（1）全天最高电池温度——衡量热应力；（2）全天总发电量（MWh）——衡量经济效益；（3）电网跟踪误差——衡量电能质量。跟踪误差通过 np.mean(np.abs(P_demand - P_total_hybrid)) 计算（平均绝对误差），仅 7.2MW 的结果证明水电的”镜像对冲”效果显著。

### 1.3.5	3.5 代码执行与图表 (Code & Charts)

学习提示：我们在后台硬编码执行了长达 24 小时的分钟级波动追踪。请重点观察最下方子图中那条狂躁的黄色虚线，以及它是如何被青色线”兜底”抚平的。

水面光伏（FPV）热学红利与水光联合调度（Hybrid）电网友好度核算矩阵： | Metric | Baseline (Ground/PV Only) | Smart System (Floating/Hybrid) | Benefit | |:————————-|—————————-:|———————————:|:——————–| | Max Panel Temp (°C) | 65.2 | 56.5 | Extended Lifespan | | Daily Energy Yield (MWh) | 481 | 492 | +2.3% Revenue | | Grid Tracking Error (MW) | 59.5 | 7.2 | Grid Friendly Power |

物理水冷效应带来的功率跃升与水轮机动态削峰填谷全息图：

### 1.3.6	3.6 实验验证与结果剖析 (Verification & Result Interpretation)

通过仿真拆解，自然界中水与光的完美配合令人叹为观止：

水冷带来的免费电（上、中子图）： - 看最上方子图。在正午烈日下（环境温度 35∘C，黑虚线），陆上光伏板（红线）被烤到了恐怖的 65.2∘C。而水面光伏板（蓝线）在冰凉湖水的滋润下，最高温度被死死压在 56.5∘C。蓝色阴影区清晰地标示了两者之间的温差分布。

电池温度降低不仅提升发电量，还显著延长组件寿命。光伏组件的老化速率大致遵循阿累尼乌斯方程，温度每降低 10∘C，化学降解速率约减半。水面光伏的 8.7∘C 降温可使组件寿命延长约 40%。

- 看中间子图那块放大镜区域。就是这区区 8∼9∘C 的温差，导致了惊人的结果。蓝色的水面光伏比红色的陆上光伏硬生生多发了大约 4% 的电量（蓝色阴影区）。看表格，这让它一天的总发电量从 481MWh 涨到了 492MWh，增加了 11MWh。

- 按年计算（考虑全年温度分布），增量约为 2∼4%。对于 100MW 电站，年发电量增量约 3∼6×106 kWh，按 0.35 元/kWh 计算，年增收约 100∼200 万元。

水轮机的逆天兜底（下方子图）： - 关注最下方子图中那条狂躁的黄色实线（光伏功率）。在白天，天上的碎云让光伏功率在 100MW 和 40MW 之间像心电图一样剧烈跳水。如果把这根黄线直接怼进电网，电网会当场崩溃（平均跟踪误差高达 59.5MW）。

- 看青色实线（水电功率）的反应：当黄线瞬间砸入谷底时（一片云飘过），青色的水轮机敏锐地咆哮着向上冲去（增大出力）；当黄线瞬间飙升时（云散开），青线立刻向下躲避。青线就像一面完美的”镜像盾牌”。

- 然而，由于水电站的惯性时间常数 τ=30min，青线的响应存在滞后。观察细节可以发现：在光伏功率突然骤降的瞬间，水电的出力不能立刻跟上，造成了短暂的供电缺口。这个缺口的大小取决于光伏波动的速率和水电站的时间常数。

- 最终的绿线（总输出）：将黄线（光伏）和青线（水电）的功率相加，我们得到了粗壮的绿色实线。原本毛骨悚然的锯齿波几乎消失了。虽然因为水轮机响应有一点点滞后，绿线还有微小的抖动，但它已经很好地贴合了黑色的虚线（电网的平滑指令）。电网跟踪误差被暴降到了 7.2MW，仅为纯光伏模式的 12%。

### 1.3.7	3.7 工业部署与运行建议 (Industrial Deployment Recommendations)

- 水上光伏的生态与系泊挑战：虽然水面光伏好处大，但在大型深水水库中部署时，工程挑战艰巨。水库水位在丰水期和枯水期可能落差高达 30∼50 米。光伏浮体方阵必须配备昂贵且复杂的”弹性系泊系统（Mooring System）“，以防止在台风天整个方阵被吹走或撕裂。此外，大面积遮蔽水面可能会导致水体缺氧，引发水库生态系统（鱼类）的灾难，因此覆盖率通常严格限制在水面总面积的 10% 以内。

- 流域级的虚拟电厂（VPP）：本案例只算了一座水库和一片光伏。在真实的省级电网调度中，他们正在构建跨越几百公里的虚拟电厂（Virtual Power Plant）。AI 调度系统会在毫秒级时间内，将多个水电站和光伏电站统一协调，利用水电站群的闸门联合调节来平抑光伏的大范围波动。

- 梯级水电站的协调优化：在具有多级水电站的流域中，上游水电站的泄水量直接影响下游水电站的可用水量。光伏-梯级水电的联合调度需要考虑水量约束、水位约束和发电计划的多目标优化。这是一个典型的多时间尺度优化问题：日前计划（小时级）确定水量分配，日内调度（分钟级）执行光伏波动补偿，实时控制（秒级）处理频率偏差。

## 1.4	4. 习题

习题 5.1（热力学计算题） 某水面光伏电站建在海拔 2000m 的高原水库上。高原的特点是白天光照强（G=1100 W/m2）但气温低（Tamb=15∘C），且紫外线强导致组件老化加速。 （a）计算该电站水面光伏组件的工作温度（取 NOCT=36∘C）。 （b）与平原陆上电站（Tamb=35∘C，NOCT=47∘C，G=1000 W/m2）比较，哪个电站的单位光照发电量更高？ （c）讨论高原水面光伏的综合优劣势。

习题 5.2（控制系统分析题） 水电站的出力响应可以用传递函数 H(s)=e−5s/(1+30s) 描述（延迟 5s，时间常数 30s）。光伏功率的波动可以近似为频率 ω 的正弦信号。 （a）画出 H(s) 的 Bode 图（幅频和相频特性）。 （b）在什么频率以下，水电站的跟踪幅度可以保持在 90% 以上（−1dB）？ （c）对于超出水电站带宽的高频波动，需要多大容量的储能系统来补充？（设光伏额定功率 100MW，高频波动幅值为额定功率的 20%）

习题 5.3（经济分析题） 对比以下三种方案的年经济收益（100MW 光伏电站，年等效利用 1200h，上网电价 0.35 元/kWh）： （a）纯陆上光伏（NOCT=45∘C）； （b）水面光伏（NOCT=38∘C）； （c）水面光伏 + 水光互补（减少弃光率 5%）。 计算三种方案的年发电量和年收入差异。

习题 5.4（编程拓展题） 修改 ch05_hydro_pv.py，增加一个容量为 20MW/5MWh 的电池储能系统（BESS），充放电效率 95%： （a）储能的控制策略为：当水电出力响应不足时（|Phydro*−Phydro|>5MW），储能补充差额。 （b）比较有无储能时的电网跟踪误差。 （c）绘制储能的荷电状态（SOC）曲线，分析储能在一天中的充放电循环次数。

## 1.5	5. 本章小结

本章从热力学和控制理论两个视角，系统阐述了水面光伏和水光互补技术的原理与工程价值，核心要点如下：

- 水面光伏的温度红利来源于水体的高比热容和蒸发散热效应。NOCT 降低 7∼10∘C，对应正午功率提升 3∼4%，年发电量增加 2∼4%，同时显著延长组件寿命。

- 光伏波动性是大规模并网的核心障碍。快速过云事件可导致功率变化率超过 50MW/min，远超电网调频能力。将光伏功率直接送入电网会造成严重的频率质量问题。

- 水光互补利用水电站作为天然的”功率缓冲池”，通过互补调度策略 Phydro*=Pdemand−Ppv 实现光伏波动的动态对冲。仿真结果显示电网跟踪误差可降低 88%（从 59.5MW 降至 7.2MW）。

- 水电站的响应特性是互补效果的决定因素。一阶惯性时间常数和传输延迟限制了对高频波动的抑制能力。对于秒级的快速波动，需要电池储能系统作为补充。

- 多时间尺度协调是水光互补系统优化的关键思想。储能负责秒级响应，水电负责分钟级响应，调度系统负责小时级规划，三者在频域上实现分工协作。

拓展视野：水光互补是水系统控制论在新能源领域最直接的工程应用。在梯级水电站群中，水电机组通过快速调节出力来平抑光伏的随机波动，其协调控制本质上是一个多时间尺度的分层优化问题。水系统控制论的统一传递函数族为水电-光伏耦合系统的建模提供了理论基础：水电机组响应可用积分型传递函数（Family α）描述，光伏功率波动可作为扰动输入，两者在同一控制框架下实现协同调度。

## 1.6	参考文献

[1] Cazzaniga R, Cicu M, Rosa-Clot M, et al. Floating photovoltaic plants: Performance analysis and design solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 1730-1741.

[2] Sahu A, Yadav N, Sudhakar K. Floating photovoltaic power plant: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 66: 815-824.

[3] Francois B, Borga M, Creutin J D, et al. Complementarity between solar and hydro power: Sensitivity study to climate characteristics in Northern-Italy. Renewable Energy, 2016, 86: 543-553.

[4] Ming B, Liu P, Cheng L, et al. Optimal daily generation scheduling of large hydro-photovoltaic hybrid power plants. Energy Conversion and Management, 2018, 171: 528-540.