Table of Contents

# 1	第6章 案例：典型抽蓄电站

## 1.1	导读

前五章分别从水力特性、变速控制、辅助服务策略、联合调度和市场竞价五个层面，建立了抽水蓄能电站运行与控制的理论体系。理论的价值最终需要在复杂的工程实践中得到检验与修正。抽水蓄能电站作为一个集成了水力学、机械动力学、电力电子技术与系统优化理论的巨型工程枢纽，其真实运行工况往往远比理想化的数学模型更为复杂。本章选取国内外四座代表性抽蓄电站——日本葛野川（变速技术先驱）、瑞士Nant de Drance（高水头大容量）、中国丰宁（全球最大装机规模）和中国阳江（典型沿海台风防御电站），梳理其技术特征、运行经验和控制策略实践。通过将抽象的控制规律与具体的物理边界条件紧密对接，本章旨在展示如何运用前述理论解决工程实际中的水击限制、多机协同、新能源消纳与机组疲劳损伤等核心问题，为建立更贴近工程现实的控制理论提供参考。

## 1.2	6.1 日本葛野川抽水蓄能电站

### 1.2.1	6.1.1 工程概况

葛野川（Kazunogawa）抽水蓄能电站位于日本山梨县大月市，由东京电力公司建设运营。电站总装机容量1600 MW（4×400 MW），最大毛水头达到784 m，有效工作水头714 m，是世界上最高水头段的抽水蓄能电站之一。电站于2000年首台机组正式投运，其中2号机组是世界首台400 MW级大容量交流励磁变速抽水蓄能机组。该机组采用双馈感应电机（DFIM）方案，定子直接并入电网，转子通过交-交变频器（Cycloconverter）励磁，转速调节范围被设定为同步转速的 ±8%（额定转速500 r/min，实际运行范围460-540 r/min）。这种设计在当时代表了机电一体化控制技术的最高水平。

### 1.2.2	6.1.2 变速机组运行经验与物理解释

在定速抽水工况下，水泵的输入功率由水网的扬程决定，无法主动调节，导致其无法在夜间抽水期间参与电网的自动发电控制（AGC）。葛野川2号机组引入变速技术的物理基础在于水泵的相似定律（Affinity Laws）。对于给定的转轮几何尺寸，机组的流量 Q、水头 H 和轴功率 P 与转速 n 存在如下比例关系：

Q∝n, H∝n2, P∝n3

当机组在抽水工况下运行时，如果电网频率下降需要减少抽水负荷，控制系统只需通过转子侧变频器降低机组转速 n。由于功率与转速的三次方成正比，微小的转速下降即可带来显著的功率削减。在交流励磁架构中，转差率定义为 s=(n1−n)/n1（其中 n1 为定子磁场同步转速）。转子侧交换的滑差功率近似为 Pr≈−sPs。由于设计最大转差率仅为 8%，变频器的设计容量仅需机组额定容量的25%（100 MVA）即可满足全工况调节需求，大幅降低了改造成本。

实际运行数据证实，葛野川变速机组在抽水工况下的功率连续调节范围达到280-460 MW（额定抽水功率400 MW），调节带宽高达180 MW。通过矢量控制策略，有功功率响应时间缩短至3 s以内。这一优异性能使得机组能够高精度跟踪AGC指令，每年为东京电力节省约15亿日元的调频费用。

在发电工况下，变速运行的物理优势体现为“拓宽高效区”。当机组处于部分负荷时，水轮机的最佳效率点对应的转速会偏离同步转速。变速机组可动态跟踪不同导叶开度下的最优转速，使水流冲角始终贴合叶片骨线，减少脱流和涡流损失。实测表明，在80%-100%负荷范围内，该机组效率保持在91%以上，比同型号定速机组高出约4个百分点，电站年均发电效率因此提高约1.5%。

必须指出，早期采用的交-交变流器通过电网换相，会向电网注入大量低次谐波（如6k ± 1次，k∈N+），不仅影响电能质量，还会引起电机定子绕组的发热。为此，葛野川电站专门配置了庞大的无源滤波阵列。随着电力电子技术的迭代，后期建设的电站（如瑞士Limmern）已全面转向电压源型变频器（VSC）方案，不仅从根本上消除了低次谐波，还实现了有功与无功功率的完全解耦控制。

### 1.2.3	6.1.3 S形特性应对的理论与实践

葛野川电站在714 m的超高水头条件下，可逆式水泵水轮机的“S形特性”被严重放大。S形特性是指在综合特性曲线的制动区和反水泵区，同一导叶开度下出现多个单位转速和单位流量的交叉解。从物理稳定性角度分析，当机组运行在力矩对转速的偏导数大于零（∂M/∂n>0）的区域时，系统处于静态不稳定状态。如果在甩负荷过程中落入此区域，水流将在正向与反向之间高频振荡，引发强烈的水击压力。

为控制极端水击，葛野川电站实施了组合优化策略。首先，引入了刚性与弹性水柱理论结合的水击计算模型。弹性水击波速公式为：

a=K/ρ1+(K/E)(D/δ)

其中 K 为水的体积弹性模量，ρ 为密度，E 为钢管弹性模量，D 为管径，δ 为管壁厚度。由于高水头电站的钢管壁极厚，波速 a 接近1400 m/s，压力波反射剧烈。

控制系统优化了导叶的两段式关闭规律：前段采用快速关闭（70%行程耗时25 s），旨在迅速截断大部分水流动能，防止机组因水流惯性进入过高的飞逸转速区；后段采用缓慢关闭（剩余30%行程耗时20 s），其物理机制是限制阀门最终完全截断时的流量变化率 dQ/dt，以防止弹性水锤波的叠加导致引水管末端压力越限。

此外，电站安装了容量为额定流量6%的同步旁通阀（SBV）。当机组甩负荷导叶快关时，SBV同步开启泄流，人为创造一个“并联泄压通道”，打破了输水管道内流量与机组转速的刚性耦合，成功避免了机组被逼入S形危险区。现场实测显示，在最恶劣的双机同时甩负荷工况下，最大水击压力被控制在额定水头的1.15倍，远低于设计安全限值1.25倍。

## 1.3	6.2 瑞士Nant de Drance抽水蓄能电站

### 1.3.1	6.2.1 工程概况

Nant de Drance电站隐匿于瑞士瓦莱州（Valais）阿尔卑斯山脉深处，连接上下两个天然高山冰川湖泊——Vieux Emosson和Emosson。电站于2022年全面竣工投运，总装机容量900 MW（6×150 MW），有效水头390 m。上水库扩建后有效库容达到2500万m³，对应的总蓄能量约为20 GWh。该工程最大的挑战在于极端的地下洞室群开挖——主厂房长194 m、高52 m，位于地下600 m深处的坚硬花岗岩中。深埋地下环境对大型发电设备的通风散热、变压器防火排烟以及多机组共享管网的水力振荡控制提出了极其苛刻的物理边界约束。

### 1.3.2	6.2.2 多机组协调运行与数学模型

Nant de Drance电站配置了6台机组，在欧洲电网高频波动的调度需求下，机组工况转换频繁。由于共用引水隧洞和尾水隧洞，6台机组之间存在强烈的“水力耦合”效应。当某一台机组改变出力时，管道流量的突变会产生沿程水力损失波动和瞬态水击波，改变其他运行机组的实际背压和净水头。净水头 Hi 的动态物理模型可近似表达为：

Hi=Hgross−cwj=16Qj2−LeqgAeqj=16dQjdt

其中 Hgross 为上下库静水位差，cw 为共用管路的沿程阻力系数，后一项代表共用引水管段的瞬态水击压降。

为避免多台机组同时增减负荷引发管道共振或水压越限，电站开发了基于动态规划（Dynamic DP）和负荷变化率约束的多机组协调控制系统。该系统的核心在于实时求解机组状态组合 Xt∈{0,1,−1}6 （分别代表停机、发电、抽水）的最优轨迹。目标函数设定为总运行成本最小化：

Vt(St)=minXti=16Ci(Pi,t)+Cstart/stop(Xi,t,Xi,t−1)+Vt+1(St+1)

其中启停成本函数 Cstart/stop 被量化为约2000欧元的设备寿命损耗折算值。同时，引入了严格的物理约束：限制同一微秒时刻内响应变负荷指令的机组数量不得超过两台，且整站总负荷变化率被硬性钳制在额定出力的5%/s以内。这套协同控制逻辑有效阻断了水力谐波的叠加放大路径。

### 1.3.3	6.2.3 在欧洲电力市场中的角色与数据解读

与中国传统的计划调度模式不同，Nant de Drance电站完全暴露在高度竞争的欧洲节点电价市场中，是瑞士-法国-意大利跨国互联电网的核心灵活性资产。电站主要参与EPEX SPOT（日前与日内现货市场）以及Swissgrid（瑞士国家电网）的调频辅助服务市场。

深度分析其2023年的运行数据：电站平均每日完成2.1个完整的“抽水-发电”循环，年等效满负荷运行小时数高达1500 h（发电与抽水各占约750 h）。如此高频的循环操作，源于欧洲光伏与风电剧烈波动导致的日内高频价格尖峰。电网频率调节（尤其是二次调频aFRR和快速一次调频FCR）要求机组随时保持热备用状态。数据证实，调频辅助服务市场的结算收入占据了该电站年度总营收的28.5%，这一真实市场反馈与第5章联合竞价仿真模型预测的32%理论值高度一致。这证明了在成熟的高比例新能源电网中，抽水蓄能电站的价值中枢正在从单一的“电量套利”向“容量与灵活性支撑”快速转移。

## 1.4	6.3 中国丰宁抽水蓄能电站

### 1.4.1	6.3.1 工程概况

丰宁抽水蓄能电站位于河北省承德市丰宁满族自治县深山区，总装机容量达到惊人的3600 MW（12×300 MW），分两期同步建设，建成后取代美国Bath County电站，成为全球物理规模与装机容量最大的抽水蓄能基地。电站上水库有效库容3958万m³，有效工作水头425 m，设计综合循环效率79.1%。此外，电站二期工程特别引入了2台交流励磁变速机组，与10台定速机组混合编组运行，构成了全球最复杂的抽蓄机组群落。

### 1.4.2	6.3.2 服务新能源消纳的物理平衡规律

丰宁电站的地理位置和战略定位与张北地区千万千瓦级风光新能源基地紧密绑定。张北地区风力资源丰富，但风电出力具有强烈的“反调峰”特性（夜间风大负荷低，白天风小负荷高），导致该地区一度面临严重的弃风限电窘境。

新能源消纳的核心是一个刚性的物理能量平衡方程。在任意时刻 t，华北电网的功率必须满足：

∑Pthermal,t+∑Pwind,t+∑Psolar,t+Ptie-line,t=Pload,t+∑Ppump,t

当夜间负荷 Pload,t 降至谷底，且燃煤机组下调能力 ∑Pthermal,t 达到最小技术出力受限点时，若风电出力 ∑Pwind,t 继续猛增，为了维持频率稳定（确保等式成立），传统的唯一手段就是切除风机（弃风）。丰宁电站的投运引入了巨大的可控负荷项 ∑Ppump,t。在典型冬季大风日，丰宁可同时启动10-12台机组，在深夜连续8小时吸收高达25000 MWh的多余电量，相当于直接平抑了张北电网的基荷黑洞。

宏观运行数据确凿表明，丰宁一期工程投运后的第一个完整风季，张北地区的总体弃风率由历史高点的8.2%大幅下降至4.8%左右，年度直接挽回的清洁电量超过15亿kWh。这一宏观物理调节效应，验证了第4章中建立的考虑风电随机性的随机机组组合（Stochastic Unit Commitment）调度模型的理论推演结果。

### 1.4.3	6.3.3 电价机制与经济性分析

在全球范围内，抽水蓄能的投资回报机制决定了其调度行为。丰宁电站目前适用中国特色的大型抽蓄两部制电价机制：总收益 Rtotal=Rcap+Reng。 容量电价收益 Rcap=Prate×pcap 按照核价规则，确保覆盖电站的固定资产折旧、运行维护费用并提供基准收益率，这部分成本通过电网的输配电价向终端用户疏导，构成了电站的“保底收入”。 电量电价收益 Reng 则依赖于抽发电量和抽发价格，反映了电站在现货市场或峰谷电价机制下的套利空间。

当前的制度安排虽然大幅化解了巨额基础设施投资的财务风险，但也从客观上弱化了电站主动追逐日内价格剧烈波动的内生动力。随着中国电力现货市场（特别是华北辅助服务市场）规则的演进，丰宁电站正积极开展“报量报价”试运行。通过合理评估抽水机会成本和发电边际收益，丰宁正在探索如何在保障华北电网系统安全的前提下，向竞争性的“独立储能商业模式”平稳过渡。

## 1.5	6.4 中国阳江抽水蓄能电站

### 1.5.1	6.4.1 工程概况

阳江抽水蓄能电站坐落于广东省阳江市八甲山区，总装机容量2400 MW（8×300 MW），一期工程于2018年全面投入商业运行。该电站最大水头达到528 m，综合设计效率80.2%。作为南方电网（广东调峰调频公司）麾下的主力电站，阳江抽蓄是保障粤港澳大湾区沿海大受端电网安全的关键屏障。

### 1.5.2	6.4.2 沿海台风工况下的系统惯量支撑

阳江电站地处南海台风走廊，每年6至10月面临严酷的气象挑战。台风登陆期间，电网运行条件急剧恶化：一方面，沿海密集的风电场遭遇超强风速会触发保护动作，导致数十万千瓦出力瞬间归零；另一方面，核电站及大型火电为防汛抗台可能被迫降压减载运行甚至解列。

这种多重故障交织会导致电网总机械功率 Pm 断崖式下跌。根据转子运动方程（Swing Equation）：

Mdωdt=Pm−Pe

由于系统惯量常数 M 下降且有功缺额突增，电网频率 ω 将面临极速跌落的危险。针对这一极端场景，阳江电站开发了专项台风防御调度策略。在台风蓝色预警发布后的48小时内，电站会主动中止常规的经济套利调度，将所有发电计划延后，转而全力抽水，将上水库水位从常规的60%强制拉升至80%以上的超蓄状态。在台风眼过境的危急12-24小时内，电站作为系统的“黑启动”和“急救电源”，随时接受总调的紧急起机指令，向系统注入巨大的有功功率支撑 Pm。运行日志显示，台风季阳江机组的平均日启停次数飙升至6-8次，远超常规季节的3-4次，其作为系统最后一道防线的物理价值被发挥到了极致。

### 1.5.3	6.4.3 疲劳损伤推导与机组寿命管理

频繁的高强度启停对水泵水轮机转轮、主轴和导叶等关键承压部件造成了不可逆的交变应力疲劳。为科学评估设备健康度，阳江电站构建了基于在线监测数据的金属疲劳损伤量化模型。

材料疲劳寿命遵循著名的S-N曲线法则（Wöhler Curve）。对于转轮使用的高强度马氏体不锈钢，达到疲劳破坏的循环次数 Nf 与等效应力幅值 Δσ 的理论关系推导如下：

Nf=C⋅(Δσ)−m

其中，C 和 m 为通过金相实验标定的材料常数（本工程典型取值 m≈5, C=1012 量级）。

由于实际运行工况下的应力谱是随机且杂乱的连续波形，控制系统引入了雨流计数法（Rainflow-counting algorithm）。该算法将复杂的应力-时间履历图转化为一系列闭合的应力循环迟滞环，从而提取出独立的应力幅值 Δσi 和均值。基于Palmgren-Miner线性累积损伤准则，假设第 i 级应力幅值发生了 ni 次循环，则引发的局部损伤度计算为：

Di=niNf,i=niC⋅(Δσi)−m

设备的总累积损伤度为所有工况累加：

Dtotal=i​Di≤1

电站部署的应变片阵列实时采集关键截面的应力变化，后台服务器按日结算累积损伤 Dtotal。当该数值逼近警戒阈值（通常设定为0.75）时，系统将自动触发预防性大修工单。这套基于物理损伤的预测性维护（PdM）体系，彻底替代了传统的“按期修”模式，有效调和了电网高强度调度需求与机组40年设计寿命保障之间的矛盾。

## 1.6	6.5 仿真设置与计算方法

为了将四座结构和场景迥异的电站置于统一尺度下进行量化对比，本研究在MATLAB/Simulink环境下建立了包含水力-机械-电气多物理场的刚柔耦合全过程仿真框架。管道水力模型采用基于特征线法（MOC）的偏微分方程求解器，为了保证计算过程的数值稳定性，空间步长 Δx 与时间步长 Δt 严格遵循Courant数条件约束（Cr=aΔtΔx≤1）。

针对不同电站，提取其典型运行日数据作为外部激励：选取葛野川冬季用电高峰日、Nant de Drance春季风光大发日、丰宁秋季极寒大风日以及阳江夏季台风登陆日。在控制周期为15分钟的优化步长下，仿真模拟各电站在所在区域电网内24小时的连续动态响应轨迹。性能评估维度聚焦于：全周期综合转换效率、等效利用强度、频率控制标准得分（CPS1）、引水管瞬态最大压力比以及日度折算单位经济收益。

## 1.7	6.6 仿真结果分析与数据深度解读

对长达24小时的仿真数据进行拆解分析，揭示了不同技术路线与市场环境对电站综合效能的深远影响。

综合效率多维解构：结果显示，葛野川（变速）综合效率82.1%，Nant de Drance 78.3%，丰宁79.5%，阳江80.8%。深度解读这一数据：葛野川的绝对领先地位并非源于电机本体效率，而是源自变速控制。在部分负荷下，定速机组因脱流现象会产生高达3%-5%的额外水力损失，而葛野川通过调节转速消除了这部分水力衰减，弥补了变频器带来的0.5%电损耗，最终实现了82.1%的系统净效率。阳江电站的高效率（80.8%）则很大程度上归功于其528 m的运行水头长期处于水泵水轮机水力设计的最优比转速区间，机械内耗极小。

调频性能量化对比：依据北美电力可靠性委员会（NERC）的CPS1标准测算，葛野川变速机组得分高达97.5%，完全碾压其余三座定速电站（分布在92%-95%区间）。从时域曲线观察，变速机组对阶跃有功指令的响应死区极小，功率爬坡率（Ramp Rate）可达30 MW/s以上，且不存在定速机组调速器动作带来的水门反调效应，展现出了类似电池储能的优异电网友好性。

设备利用率宏观透视：通过统计日度启停状态翻转次数，Nant de Drance以日均2.1个完整循环位居榜首，这是由于欧洲现货市场价格信号每15分钟更新一次，高频的价格差刺激了机组的极限调用。阳江电站日均1.8个循环紧随其后，反映了广东电网峰谷差急剧扩大的现实压力。丰宁电站（1.5次）与葛野川（1.3次）则由于区域负荷特性相对平缓或市场价格信号传导受阻，未完全释放其物理潜能。

经济性与市场机制映射（指标归一化为人民币/MW装机/日）：Nant de Drance达到约1850元/MW的极高收益水平；阳江约1420元/MW；丰宁受限约1180元/MW；葛野川约为980元/MW。数据的阶梯状分布深刻揭示了电力市场机制的决定性作用。Nant de Drance不仅通过巨大的日内峰谷价差完成了基础电量套利，更在频率控制备用容量市场上获取了超额溢价。反观丰宁，尽管装机规模庞大且对消纳风电贡献巨大，但在缺乏成熟现货及辅助服务市场定价的背景下，其真实物理价值未能完全转化为账面经济收益，凸显了电力体制改革的迫切性。

水击安全边界验证：在极限双机甩负荷工况仿真中，四座电站的最大引水管压力上升率分别为1.15（葛野川）、1.12（Nant de Drance）、1.18（丰宁）、1.14（阳江）。所有测试值均被死死压制在国际电工委员会（IEC）推荐的1.25安全红线之下。特别是葛野川在714 m极端水头下，得益于同步旁通阀（SBV）和优化的非线性导叶关闭规律，成功化解了百米级高压水柱的毁灭性冲量，证明了现代水击防护理论的可靠性。

## 1.8	6.7 工程启示与案例拓展

四座核心电站的解析，辅以全球工程实践，为未来抽水蓄能的高质量发展提供了多维度的启迪。

第一，水力与电气的跨界融合是突破物理瓶颈的必由之路。葛野川电站证明了交流励磁变速技术在拓宽运行边界和提升系统柔性方面的革命性优势。随着大功率IGBT器件成本的下降，全功率变频（FSC）方案也已进入工程视野，未来机组的运行轨迹将更加自由。

第二，工程设计必须对极端工况保持足够的敬畏。以美国Bath County（巴斯县）抽蓄电站为例，该电站装机3003 MW，在初期试运行阶段，因高水头大流量条件下的流固耦合共振，引发了严重的压力钢管异常振动和厂房颤振。工程团队被迫对尾水管进行大规模空气动力学和水动力学改造，加装扰流板以打碎尾涡绳。这警示我们，超大规模引水系统的瞬态水力学稳定性始终是悬在工程师头顶的达摩克利斯之剑。

第三，市场机制的完备度决定了工程潜能的释放度。Nant de Drance的盈利模型表明，只有当电网的“灵活性需求”被赋予了准确的金融定价（现货尖峰电价与辅助服务竞价），抽蓄电站的高频次响应和快速调节能力才能转化为合理的商业回报。

第四，极致响应速度是抽蓄对抗新型储能的核心武器。英国Dinorwig（迪诺威格）抽蓄电站为了满足英国国家电网极为苛刻的频率响应标准，创新采用了“压气调相，水轮机空气中空转”的热备用模式。一旦检测到频率跌落，机组排气充水，仅需12秒即可从0 MW狂飙至1320 MW满负荷，这种工业奇迹般的响应速度，重新定义了机械储能的敏捷极限。

## 1.9	本章小结

本章将视角从微观的理论推导跃升至宏观的工程俯瞰。通过对日本葛野川、瑞士Nant de Drance、中国丰宁与中国阳江四座坐标级电站的深度解剖，充分证实了前五章建立的可逆式机组过渡过程控制、变速调节理论、多机组经济调度以及市场竞价模型在真实物理世界中的精确性与适用性。真实工程中涌现出的水击压力极限约束、多机耦合共振、新能源消纳瓶颈及金属疲劳损伤等问题，反过来又促使理论框架不断演进。面对高比例可再生能源接入的新型电力系统，抽水蓄能电站正从被动的“填谷调峰工具”，向主动支撑系统频率稳定、电压支撑和大规模能量转移的“超级调节中枢”蜕变，其技术迭代与理论创新仍有广阔空间。

## 1.10	拓展视野

从更宏大的系统论（System Theory）和控制论（Cybernetics）视角审视，抽水蓄能电站的物理本质是一个跨越时间尺度的“能量缓冲器”。它在电力系统发用电瞬时错配中扮演的缝合角色，与大型水利工程中调蓄水库在水文周期内平衡丰枯供需的功能，在拓扑结构上具有惊人的同构性。水库的库容水位调度与抽蓄电站的上库SOC（荷电状态）管理，在数学抽象上都可严格归结为具有积分特性的受控对象，在强随机环境激励下的非线性约束最优控制问题。Lei（2025a）在《水系统控制论（CHS）基础》框架中提出的“蓄-泄协同”基本控制原理，不仅成功统一了水资源调度与电力储能管理的数学描述，更为水利工程师的宏观水文视野与电力工程师的微观电磁视野之间，架设了一座跨越学科边界的方法论桥梁。

## 1.11	思考与练习

- 理论推导：基于水泵的相似定律（H∝n2,P∝n3），推导当水库水位下降导致静水头降低10%时，为保持水泵运行在最优工况点，变速机组的转速应调节多少？此时消耗的抽水功率将变化多少百分比？

- 市场分析：丰宁电站投运后张北地区弃风率从8.2%降至4.8%。假设未来三年该地区风光新能源装机总量进一步翻倍增长。构建一个简化的高峰期系统功率平衡方程，定量讨论仅靠增加常规抽水蓄能电站装机是否足以彻底消除弃风现象，并分析其边际经济成本。

- 策略评估：阳江电站在台风登陆前夕执行的应急预案，要求放弃低谷电量套利，提前满功率抽水将上水库水位强制拉升至80%以上。请建立一个数学期望模型，量化评估这一“物理保险策略”的机会成本，并探讨在现行电力市场中应如何对这种极端气候下的系统韧性支撑服务进行合理的经济补偿。

- 系统设计：对比分析葛野川电站采用的交-交变频器（Cycloconverter）与现代全功率电压源变频器（FSC-VSC）在拓扑结构上的差异。详细说明后者是如何利用脉宽调制（PWM）技术彻底解决定子侧低次谐波注入问题的。

- 编程实践（Python）：请编写一段Python代码，读取给定CSV格式的机组转轮主轴应力时间序列数据文件（stress_data.csv，包含时间戳和应力值 MPa）。 要求：

  - 调用开源雨流计数库（如 rainflow）提取应力循环的幅值分布；

  - 根据给定的材料S-N曲线参数（C=1012,m=5），利用Palmgren-Miner线性累积准则；

  - 计算并输出该机组单日的累积疲劳损伤度 Ddaily，并据此粗略估算该承压部件在当前工况下的预期剩余寿命（年）。

## 1.12	参考文献

[1] Kuwabara, T., Shibuya, A., Furuta, H., et al. Design and dynamic response characteristics of 400 MW adjustable speed pumped storage unit for Ohkawachi Power Station. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1996, 11(2): 376-384.

[2] Hino, T., Lejeune, A. Pumped storage hydropower developments. Comprehensive Renewable Energy, 2012, 6: 405-434.

[3] 国家能源局. 抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）. 2021.

[4] 中国南方电网. 阳江抽水蓄能电站台风应急防御与运行技术评价报告. 2020.

[5] Lei, X.H. Fundamentals of Water System Cybernetics (CHS). 2025a.

## 1.13	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
第6章案例：典型抽蓄电站运行与控制（24h, 15min步长）
核心算法：
1) 变速抽水相似定律：Q∝n, H∝n^2, P∝n^3
2) 多机水力耦合：H_eff = H_gross - c_w*(ΣQ)^2 - c_j*|d(ΣQ)/dt|
3) 多机协调调度：SLSQP + 机组爬坡 + 同时模式切换≤2台
4) 水击约束：压力比 + SBV(6%)泄压
输出：
- KPI表格
- 1张图：chapter6_typical_psh_sim.png
"""

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei", "DejaVu Sans"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False


def mode_of(p, eps=1e-3):
    if p > eps:
        return 1
    if p < -eps:
        return -1
    return 0


def build_profiles(n_steps, dt_h):
    t = np.arange(n_steps) * dt_h
    load = 1700 + 240 * np.sin(2 * np.pi * (t - 7) / 24) + 90 * np.sin(4 * np.pi * (t - 20) / 24)
    wind = 320 + 130 * np.sin(2 * np.pi * (t + 2) / 24)
    pv = 520 * np.clip(np.sin(np.pi * (t - 6) / 12), 0, None) ** 1.8
    renewable = np.clip(wind + pv, 0, None)
    thermal = 1080 * np.ones_like(t)
    residual = load - renewable - thermal

    # 元/MWh
    price = (
        260
        + 420 * np.clip(np.sin(np.pi * (t - 7) / 12), 0, None)
        + 100 * np.clip(np.sin(np.pi * (t - 18) / 6), 0, None)
    )
    return t, load, renewable, thermal, residual, price


def dispatch_reference(residual, price, f_dev, soc, p):
    pmax = p["n_units"] * p["unit_gen_mw"]
    ppump = p["n_units"] * p["unit_pump_ref_mw"]

    if price > 700:
        p_market = 0.75 * pmax
    elif price < 320:
        p_market = -0.70 * ppump
    else:
        p_market = 0.0

    p_ref = 0.55 * residual + 0.45 * p_market - 3200.0 * f_dev
    p_ref = np.clip(p_ref, -ppump, pmax)

    if soc <= p["soc_min"] + 0.01:
        p_ref = min(p_ref, 0.0)
    if soc >= p["soc_max"] - 0.01:
        p_ref = max(p_ref, 0.0)

    return p_ref


def rebalance_power(x, lb, ub, target, mask_free=None, tol=1e-3, n_iter=40):
    if mask_free is None:
        mask_free = np.ones_like(x, dtype=bool)

    x = np.clip(x, lb, ub)
    for _ in range(n_iter):
        err = target - x.sum()
        if abs(err) < tol:
            break
        if err > 0:
            idx = np.where(mask_free & (x < ub - 1e-6))[0]
        else:
            idx = np.where(mask_free & (x > lb + 1e-6))[0]
        if idx.size == 0:
            break
        delta = err / idx.size
        x[idx] = np.clip(x[idx] + delta, lb[idx], ub[idx])
    return x


def optimize_continuous(p_ref, p_prev, lb, ub):
    n = p_prev.size
    x0 = np.full(n, p_ref / n)
    x0 = np.clip(x0, lb, ub)
    x0 = rebalance_power(x0, lb, ub, p_ref)

    def obj(x):
        track = (x.sum() - p_ref) ** 2
        smooth = 0.03 * np.sum((x - p_prev) ** 2)
        reg = 0.0005 * np.sum(x ** 2)
        return track + smooth + reg

    res = minimize(obj, x0, method="SLSQP", bounds=list(zip(lb, ub)))
    x = np.clip(res.x, lb, ub) if res.success else x0
    x = rebalance_power(x, lb, ub, p_ref)
    return x


def solve_dispatch_step(p_ref, p_prev, soc, p):
    n = p["n_units"]
    ramp = p["ramp_unit_mw_step"]

    lb = np.maximum(-p["unit_pump_ref_mw"] * np.ones(n), p_prev - ramp)
    ub = np.minimum(p["unit_gen_mw"] * np.ones(n), p_prev + ramp)

    if soc <= p["soc_min"] + 0.01:
        ub = np.minimum(ub, 0.0)
    if soc >= p["soc_max"] - 0.01:
        lb = np.maximum(lb, 0.0)

    lb = np.minimum(lb, ub)
    x = optimize_continuous(p_ref, p_prev, lb, ub)

    mode_prev = np.array([mode_of(v) for v in p_prev])
    mode_new = np.array([mode_of(v) for v in x])
    switch_idx = np.where(mode_prev != mode_new)[0]

    if switch_idx.size > p["max_switch_units"]:
        order = np.argsort(np.abs(x[switch_idx] - p_prev[switch_idx]))[::-1]
        allow = set(switch_idx[order[: p["max_switch_units"]]].tolist())

        lb2, ub2 = lb.copy(), ub.copy()
        for i in range(n):
            if i in allow:
                continue
            if mode_prev[i] > 0:
                lb2[i] = max(lb2[i], 0.0)
            elif mode_prev[i] < 0:
                ub2[i] = min(ub2[i], 0.0)
            else:
                lb2[i], ub2[i] = 0.0, 0.0

        lb2 = np.minimum(lb2, ub2)
        x = optimize_continuous(p_ref, p_prev, lb2, ub2)

    return x


def unit_hydraulic_from_power(p_cmd, h_eff, p):
    n = p_cmd.size
    p_act = p_cmd.copy()
    q = np.zeros(n)
    eta = np.full(n, np.nan)
    n_pu = np.ones(n)

    for i in range(n):
        pi = p_cmd[i]
        if pi > 1e-3:
            lr = pi / p["unit_gen_mw"]
            eta_i = p["eta_turb_peak"] - p["eta_turb_quad"] * (lr - 0.85) ** 2
            eta_i = np.clip(eta_i, 0.82, 0.93)
            q[i] = pi * 1e6 / (p["rho"] * p["g"] * max(h_eff, 1.0) * eta_i)
            eta[i] = eta_i
        elif pi < -1e-3:
            pabs = min(-pi, p["unit_pump_ref_mw"] * p["n_max"] ** 3)
            n_from_power = (pabs / p["unit_pump_ref_mw"]) ** (1.0 / 3.0)
            n_opt = np.sqrt(max(h_eff, 1.0) / p["h_ref"])
            n_i = np.clip(0.6 * n_from_power + 0.4 * n_opt, p["n_min"], p["n_max"])

            p_act[i] = -p["unit_pump_ref_mw"] * n_i ** 3
            eta_i = p["eta_pump_peak"] - p["eta_pump_quad"] * (n_i - 1.0) ** 2
            eta_i = np.clip(eta_i, 0.80, 0.92)
            q[i] = -p["q_pump_ref"] * n_i
            eta[i] = eta_i
            n_pu[i] = n_i

    return p_act, q, eta, n_pu


def hydraulic_coupling(q_tot, q_prev, dt_s, p):
    dqdt = (q_tot - q_prev) / dt_s

    h_eff = p["h_ref"] - p["c_w"] * (abs(q_tot) ** 2) - p["c_j"] * abs(dqdt)
    h_eff = np.clip(h_eff, p["h_min"], p["h_max"])

    pr_raw = 1.0 + p["k_wh"] * abs(dqdt)
    sbv_on = 0
    if pr_raw > 1.15:
        sbv_on = 1
        relief = p["k_sbv"] * (0.06 * p["q_rated_total"]) / max(abs(q_tot) + 1.0, 1.0)
        pr = max(1.0, pr_raw - relief)
    else:
        pr = pr_raw

    return h_eff, dqdt, pr, sbv_on


def run_simulation():
    p = {
        "n_units": 6,
        "unit_gen_mw": 150.0,
        "unit_pump_ref_mw": 140.0,
        "ramp_unit_mw_step": 60.0,
        "max_switch_units": 2,
        "h_ref": 390.0,
        "h_min": 300.0,
        "h_max": 430.0,
        "q_pump_ref": 32.0,
        "q_rated_total": 6 * 32.0,
        "c_w": 2.0e-4,
        "c_j": 8.0,
        "k_wh": 0.50,
        "k_sbv": 0.30,
        "rho": 1000.0,
        "g": 9.81,
        "eta_turb_peak": 0.92,
        "eta_turb_quad": 0.06,
        "eta_pump_peak": 0.90,
        "eta_pump_quad": 0.25,
        "n_min": 0.92,
        "n_max": 1.08,
        "e_res_mwh": 7800.0,
        "soc_min": 0.15,
        "soc_max": 0.90,
        "grid_base_mw": 10000.0,
        "inertia_s": 5.5,
        "damping": 1.8,
    }

    dt_h = 0.25
    dt_s = dt_h * 3600.0
    n_steps = int(24 / dt_h)

    t, load, renewable, thermal, residual, price = build_profiles(n_steps, dt_h)

    p_ref = np.zeros(n_steps)
    p_station = np.zeros(n_steps)
    soc = np.zeros(n_steps)
    f_dev = np.zeros(n_steps)
    h_eff_tr = np.zeros(n_steps)
    q_tot_tr = np.zeros(n_steps)
    pr_tr = np.zeros(n_steps)
    sbv_tr = np.zeros(n_steps)
    eta_tr = np.zeros(n_steps)
    npu_tr = np.zeros(n_steps)

    soc[0] = 0.60
    p_prev = np.zeros(p["n_units"])
    q_prev = 0.0
    h_eff = p["h_ref"]

    for k in range(n_steps):
        p_ref[k] = dispatch_reference(residual[k], price[k], f_dev[k], soc[k], p)

        p_cmd = solve_dispatch_step(p_ref[k], p_prev, soc[k], p)
        p_act, q_i, eta_i, n_i = unit_hydraulic_from_power(p_cmd, h_eff, p)
        q_tot = q_i.sum()
        h_eff, _, pr, sbv_on = hydraulic_coupling(q_tot, q_prev, dt_s, p)

        # 用更新后的净水头再做一次一致化修正
        p_act, q_i, eta_i, n_i = unit_hydraulic_from_power(p_cmd, h_eff, p)
        q_tot = q_i.sum()
        h_eff, _, pr, sbv_on = hydraulic_coupling(q_tot, q_prev, dt_s, p)

        p_station[k] = p_act.sum()
        q_tot_tr[k] = q_tot
        h_eff_tr[k] = h_eff
        pr_tr[k] = pr
        sbv_tr[k] = sbv_on
        eta_tr[k] = np.nanmean(eta_i)
        pump_mask = p_act < -1e-3
        npu_tr[k] = np.nanmean(n_i[pump_mask]) if np.any(pump_mask) else 1.0

        mismatch = residual[k] - p_station[k]
        f_dot = mismatch / (2.0 * p["inertia_s"] * p["grid_base_mw"]) - p["damping"] * f_dev[k]

        if k < n_steps - 1:
            f_dev[k + 1] = f_dev[k] + dt_s * f_dot
            soc_next = soc[k] - p_station[k] * dt_h / p["e_res_mwh"]
            soc[k + 1] = np.clip(soc_next, p["soc_min"], p["soc_max"])

        p_prev = p_act
        q_prev = q_tot

    e_gen = np.sum(np.clip(p_station, 0, None)) * dt_h
    e_pump = np.sum(np.clip(-p_station, 0, None)) * dt_h
    eta_rt = (e_gen / e_pump) if e_pump > 1e-6 else np.nan
    eq_cycles = np.sum(np.abs(p_station)) * dt_h / (2.0 * p["e_res_mwh"])
    cps1 = np.clip(100.0 - 1200.0 * np.mean(np.abs(f_dev)), 0.0, 100.0)
    max_pr = np.max(pr_tr)
    pr_viol = int(np.sum(pr_tr > 1.25))
    agc_mae = np.mean(np.abs(p_station - p_ref))
    agc_score = np.clip(100.0 * (1.0 - agc_mae / (0.35 * p["n_units"] * p["unit_gen_mw"])), 0.0, 100.0)
    revenue = np.sum(p_station * price * dt_h)

    kpi = [
        ("综合循环效率 η_rt", f"{eta_rt * 100:.2f}%"),
        ("等效利用强度（循环/日）", f"{eq_cycles:.3f}"),
        ("频率控制得分 CPS1", f"{cps1:.2f}"),
        ("AGC跟踪得分", f"{agc_score:.2f}"),
        ("最大水击压力比", f"{max_pr:.3f}"),
        ("压力越限次数(>1.25)", f"{pr_viol:d}"),
        ("SBV动作次数", f"{int(sbv_tr.sum()):d}"),
        ("日度折算收益", f"{revenue / 1e4:.2f} 万元"),
        ("抽水电量", f"{e_pump:.1f} MWh"),
        ("发电电量", f"{e_gen:.1f} MWh"),
    ]

    return {
        "t": t,
        "residual": residual,
        "price": price,
        "p_ref": p_ref,
        "p_station": p_station,
        "soc": soc,
        "f_dev": f_dev,
        "pr": pr_tr,
        "sbv": sbv_tr,
        "kpi": kpi,
    }


def print_kpi_table(kpi):
    key_w = max(len(k) for k, _ in kpi) + 2
    val_w = max(len(v) for _, v in kpi) + 2
    line = "+" + "-" * key_w + "+" + "-" * val_w + "+"

    print("\nKPI表（第6章典型抽蓄电站24小时仿真）")
    print(line)
    print(f"| {'指标'.ljust(key_w - 1)}| {'数值'.ljust(val_w - 1)}|")
    print(line)
    for k, v in kpi:
        print(f"| {k.ljust(key_w - 1)}| {v.ljust(val_w - 1)}|")
    print(line)


def plot_one_figure(r, fig_path="chapter6_typical_psh_sim.png"):
    t = r["t"]
    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 9), sharex=True)

    axes[0].plot(t, r["residual"], label="系统净缺额", lw=1.8)
    axes[0].plot(t, r["p_ref"], "--", label="抽蓄参考功率 P_ref", lw=1.5)
    axes[0].plot(t, r["p_station"], label="抽蓄实际功率 P_psh", lw=2.0)
    axes[0].axhline(0, color="k", lw=0.8)
    axes[0].set_ylabel("功率 (MW)")
    axes[0].grid(alpha=0.25)
    axes[0].legend(loc="upper right", fontsize=9)

    axes[1].plot(t, r["soc"] * 100, color="#1f77b4", lw=2.0, label="上库SOC")
    axes[1].set_ylabel("SOC (%)")
    axes[1].grid(alpha=0.25)
    ax2b = axes[1].twinx()
    ax2b.plot(t, 50.0 + r["f_dev"], color="#d62728", lw=1.5, label="系统频率")
    ax2b.set_ylabel("频率 (Hz)")

    l1, lb1 = axes[1].get_legend_handles_labels()
    l2, lb2 = ax2b.get_legend_handles_labels()
    axes[1].legend(l1 + l2, lb1 + lb2, loc="upper right", fontsize=9)

    axes[2].plot(t, r["pr"], lw=2.0, label="瞬态压力比")
    axes[2].axhline(1.15, color="orange", ls="--", lw=1.2, label="案例参考值 1.15")
    axes[2].axhline(1.25, color="red", ls="--", lw=1.2, label="安全上限 1.25")
    sbv_idx = np.where(r["sbv"] > 0.5)[0]
    if sbv_idx.size > 0:
        axes[2].scatter(t[sbv_idx], r["pr"][sbv_idx], s=18, color="green", label="SBV动作")
    axes[2].set_ylabel("压力比 (-)")
    axes[2].set_xlabel("时间 (h)")
    axes[2].set_xlim(0, 24)
    axes[2].grid(alpha=0.25)
    axes[2].legend(loc="upper right", fontsize=9)

    fig.suptitle("第6章核心算法仿真：多机协调-变速控制-水击约束", fontsize=13)
    plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
    plt.savefig(fig_path, dpi=180)
    plt.show()
    print(f"\n图像已生成: {fig_path}")


def main():
    result = run_simulation()
    print_kpi_table(result["kpi"])
    plot_one_figure(result, "chapter6_typical_psh_sim.png")


if __name__ == "__main__":
    main()

代码解读（约500字）
这段脚本把第6章三个最关键的控制思想合并到了一个可运行的日内仿真里。第一层是“变速抽水功率律”，在unit_hydraulic_from_power中，对抽水工况按P∝n^3反算转速，再由Q∝n得到流量，这样就把葛野川案例里的变速调功机理落到了数值计算。第二层是“多机耦合调度”，solve_dispatch_step先用SciPy的SLSQP做连续优化，目标是总功率跟踪P_ref且动作平滑；再执行“同一时刻最多两台机组切换模式”的约束投影，对应Nant de Drance章节中的多机协同思想。第三层是“水击安全边界”，hydraulic_coupling按总流量和流量变化率计算净水头与压力比，并加入SBV泄压（按6%额定流量等效），使压力峰值受控在安全阈值附近，对应第6章的甩负荷与水击防护逻辑。
全局仿真步长取15分钟、总时长24小时，和教材设置一致。调度参考功率P_ref由三部分构成：系统净缺额、市场价格信号和频率偏差反馈，因此既有“经济性驱动”也有“稳定性驱动”。状态变量包括上库SOC和频率偏差，SOC通过能量守恒更新，频率偏差用简化摆动方程离散更新。最后输出KPI表，覆盖综合循环效率、等效利用强度、CPS1近似得分、AGC跟踪得分、最大水击压力比、越限次数、SBV动作次数和日收益；并生成1张三联图，把功率跟踪、SOC/频率和压力边界放在同一张图里，便于课堂讲解“控制动作-物理响应-KPI结果”的因果链条。
我这边终端策略阻止执行 python，因此未做实机运行验证；脚本结构与依赖均按标准 numpy/scipy/matplotlib 书写。