Table of Contents

# 1	第 5 章：电网故障穿越（LVRT/HVRT）自动化测试

## 1.1	学习目标

- 理解从硬件在环（HIL）测试到全功率级故障穿越验证的技术演进逻辑。

- 深入掌握 GB/T 19963 等标准对新能源机组低电压穿越（LVRT）和高电压穿越（HVRT）的技术要求。

- 掌握电网电压跌落暂态微分方程的推导，深刻理解 DFIG 定子磁链暂态演变与转子冲击电流的物理机制。

- 掌握 Crowbar 保护电路的硬件拓扑设计、触发逻辑制定与阻值优化原则。

- 了解全功率可编程交流电源（Grid Simulator）生成复杂故障序列的原理。

- 掌握 LVRT 自动化测试中的波形同步采集、特征参数自动提取及合规性评价方法。

## 1.2	5.1 从 HIL 到全功率级暂态测试的跨越

第4章深入探讨了硬件在环（HIL）实时仿真技术在变桨系统和主控系统验证中的应用，揭示了从纯数字仿真（SIL）到真实硬件接入过程中测试保真度的显著跃升。HIL 测试在排查控制器 I/O 延迟、看门狗异常、硬件中断冲突以及有限字长效应方面发挥了不可替代的作用。然而，新能源并网装备面临的严苛考验不仅局限于内部控制逻辑与小信号交互的正确性，更体现在应对外部电网大扰动时真实物理链路的承受与支撑能力。

当电网发生短路故障引起并网点电压剧烈跌落或暂升时，变流器与发电机组需要在毫秒级尺度内承受巨大电压应力与电流冲击。这种包含千伏级电压、千安级电流以及剧烈机电暂态过程的验证，无法单纯依靠信号级的 HIL 平台完成。在 HIL 环境中表现优异的控制算法，一旦接入真实兆瓦级功率硬件，往往会因为功率器件的瞬态热积聚、吸收电容的寄生电感、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）的关断电压尖峰或变压器铁芯深度饱和等物理非理想因素而失效。因此，本章在 HIL 实时测试方法论的基础上，进一步向实际电功率级物理测试延伸，系统性阐述电网故障穿越（LVRT/HVRT）背后的电磁暂态机理、国家标准规范以及自动化功率测试流程。

低电压穿越LVRT测试

## 1.3	5.2 GB/T 19963 标准条款与无功支撑详解

随着风力发电和光伏并网渗透率的不断攀升，由局部电网短路引起的新能源大规模脱网事故屡见不鲜，甚至可能引发系统频率和电压的全面崩溃。在此背景下，并网标准对设备的故障穿越能力提出了强制性约束。中国国家标准 GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》及后续修订版详细规定了 LVRT 和 HVRT 的行为边界与支撑义务。

### 1.3.1	5.2.1 跌落与恢复的时间-电压轮廓

导则明确给出了一条不可跨越的电压时间包络线：当并网点（PCC）线电压瞬间跌落至额定电压的 20% 时，风电机组应能保持并网运行不低于 625 ms。在这段低电压保持期内，机组不允许向电网解列。随着电网故障切除，电压开始回升，机组需在随后的 2.375 s 内（即总时间 3 s 时点）持续并网，即使电压仅恢复至额定值的 90%。这意味着机组不仅要扛住瞬间的深度跌落，还要适应故障切除后缓慢恢复的准稳态过程。

对于高电压穿越（HVRT），当系统切除大容量负载时，PCC 电压可能发生跃升。导则规定，当电压骤升至额定值的 1.2 倍时，机组须维持并网持续运行，若升至 1.3 倍，需维持不低于 500 ms 运行。

### 1.3.2	5.2.2 动态无功电流支撑要求

在穿越期间，维持不脱网仅是最基础的要求，机组还必须主动注入无功电流以抬升跌落的电网电压（或抑制暂升电压），充当电网的“有源电压源”。导则对无功电流的注入时效性和注入量提出了严格数学约束。以低压穿越为例，当 Vpu<0.9 时，要求注入的无功电流 Iq 必须满足：

Iq≥1.5×(0.9−Vpu)×Irated, Vpu<0.9

其中，Vpu 为并网点电压标幺值，Irated 为额定电流。式中系数 1.5 称为无功增益（可配置系数通常在 1.5 到 3.0 之间调整），0.9 为设定的响应死区门槛。 - 响应时间要求：无功电流的阶跃响应必须在故障发生后 30 ms 内达到目标设定值，且调节偏差不得超过 ±10%。 - 优先策略：为了保证足够的变流器电流裕量用于无功输出，控制器应立即降低有功电流指令。这就要求有功控制环与无功控制环在故障瞬间实现权重翻转。

### 1.3.3	5.2.3 有功功率恢复时间

在电网故障完全清除后，导则要求机组的有功功率必须以至少每秒 10% 额定功率的速率恢复，并且在故障清除后 2 s 内，有功功率应恢复至故障前水平的 90% 以上。这一条款要求变桨系统和主控系统在穿越后迅速解除安全限制，重建最大功率点跟踪（MPPT）工作状态，同时避免恢复过快引发电网侧功率振荡。

## 1.4	5.3 LVRT 电压跌落暂态方程推导

要设计可靠的 LVRT 控制与硬件保护，必须从物理底层深刻剖析故障发生瞬间系统的电磁暂态演化过程。以三相交流电网接入的异步发电机或变流器系统为例，我们可以建立基于定子静止坐标系（α−β 轴）的暂态微分方程。

假设并网点未发生故障前，系统处于稳态，电网电压向量可以表示为：

Vs(t)=Vs0ejω1t

其中 Vs0 为跌落前的稳态电压幅值，ω1 为同步角频率。

根据定子电压回路的基尔霍夫电压定律（KVL），定子电压 Vs、定子电流 is 与定子磁链 ψs 满足基本微分方程：

Vs(t)=Rsis(t)+dψs(t)dt

在理想电网中，定子电阻 Rs 压降可忽略不计，稳态磁链近似等于稳态电压的时间积分：

ψs0(t)≈Vs0jω1ejω1t

当 t=0 时刻发生电网对称短路故障，电压骤降为 Vs1，此时电源强迫函数变为 Vs(t)=Vs1ejω1t。直接对短路后的微分方程求解，必然存在一个瞬态通解和一个稳态特解：

ψs(t)=ψs_steady(t)+ψs_trans(t)

其中，稳态特解对应短路后的交流稳态磁链：

ψs_steady(t)=Vs1jω1ejω1t

根据磁链守恒原理，定子磁链在短路瞬间（t=0+）不能发生突变，因此有 ψs(0+)=ψs(0−)=Vs0jω1。 代入初始条件，我们可以求出暂态直流磁链分量的初始幅值：

ψs_trans(0)=ψs(0)−ψs_steady(0)=Vs0−Vs1jω1

该暂态分量并非一直恒定，它会随着定子绕组的电阻 Rs 被逐渐消耗，衰减过程呈指数形式，其衰减时间常数取决于定子漏感 Ls 与电阻的比值：

ψs_trans(t)=Vs0−Vs1jω1e−t/τs, τs=LsRs

最终，跌落过程的完整定子磁链表达式为：

ψs(t)=Vs1jω1ejω1t+Vs0−Vs1jω1e−t/τs

从式 (5.4) 可以看出，电网跌落深度的差值 (Vs0−Vs1) 直接决定了产生多大的“直流暂态偏置磁链”。正是这个以时间常数 τs 缓慢衰减的直流成分，构成了发电机转子侧巨大电磁冲击的万恶之源。大型风机的 τs 通常在数十到上百毫秒量级，意味着这一冲击将持续相当长的一段时间。

## 1.5	5.4 DFIG 定子磁链暂态对转子的影响分析

对于双馈风力发电机（DFIG），定子直接并网，转子通过转子侧变流器（RSC）控制。我们要明确一个核心相对运动概念：定子侧的“直流暂态磁链”在空间中是静止的，但此时发电机转子正以电角速度 ωr 旋转。

根据法拉第电磁感应定律，在转子同步旋转坐标系下，静止的直流暂态磁链会相对于转子绕组进行反向切割。因此，这个直流偏置会在转子侧感应出一个交变电动势（Slip EMF，滑差电势），其角频率正是转子转速 ωr。转子侧的电压方程为：

Vrr=Rrirr+dψrrdt

其中上标 r 表示在转子坐标系下。展开磁链耦合关系：

ψrr=LmLsψsr+σLrirr

将包含直流分量的定子磁链转换到转子坐标系，即乘以旋转因子 e−jωrt：

ψsr(t)=Vs1jω1ej(ω1−ωr)t+Vs0−Vs1jω1e−t/τse−jωrt

对方程式 (5.6) 求导得到转子侧产生的感应电势（假设忽略定子电阻引起的微小频率漂移）：

Er_induced≈LmLssVs1ejsω1t−(1−s)(Vs0−Vs1)e−t/τse−jωrt

式中 s=ω1−ωrω1 为转差率。

深度解析：在正常运行时，转差率 s 通常在 ±0.3 范围内。式 (5.7) 第一项是稳态感应电势，由于乘以 s，其幅值较小，RSC 有足够的直流母线电压裕量来控制它。然而，第二项是故障引起的暂态感应电势，其乘积因子是 (1−s)，即约等于 1.0∼1.3 倍的基频倍数。这意味着：跌落幅度越深（Vs1 越小），转子转速越高（1−s 越大），转子侧出现的冲击感应电势就越高。 在深跌落（例如 20% 残压）下，这个感应电势会瞬间超过 RSC 直流母线的最大调制电压界限。RSC 控制器迅速陷入电压饱和状态，电流控制环完全失效，定转子磁场失耦，导致转子电流如脱缰野马般飙升。巨大的冲击电流不仅会烧毁 RSC 的 IGBT 模块，多余的能量还会倒灌进入直流母线，引发直流母线过压（Overvoltage）宕机。这就是为什么要引入硬件保护电路的根本物理依据。

## 1.6	5.5 Crowbar 保护电路设计与整定

针对 DFIG 在严重 LVRT 过程中 RSC 失去控制能力的问题，工业界普遍采用主动式 Crowbar 保护电路作为硬件防线。其核心思想是在转子电流超过安全阈值瞬间，将转子三相绕组短接或串入大功率泄放电阻，使得转子侧的能量通过物理电阻耗散，从而强制旁路（Bypass）RSC，保护脆弱的半导体器件。

### 1.6.1	5.5.1 拓扑结构选择

常见的 Crowbar 拓扑主要包括二极管整流桥加单管 IGBT 斩波结构，以及三相交流开关（如晶闸管反并联或 IGBT 交流桥）结构。目前最主流的设计是二极管不可控整流桥级联单一 IGBT 及吸收电阻（Rcb）。该拓扑结构简单、可靠性高，且 IGBT 仅需承受直流偏置电流。

### 1.6.2	5.5.2 阻值 Rcb 的优化整定原则

Crowbar 电阻阻值 Rcb 的设计是整个电路的核心，需要在两个矛盾点之间取得严苛平衡： 1. 下限约束（保护 RSC）：阻值不能过小。Rcb 必须足够大，以增加整个转子回路的阻尼，快速限制并衰减上述推导出的巨大转子冲击电流。否则大电流可能造成发电机绕组发热或机械轴系扭振损坏。 2. 上限约束（抑制过电压）：阻值不能过大。当转子大电流流过 Rcb 时，根据欧姆定律，会产生巨大的两端电压。如果 Rcb 过大，该电压会被反向钳位到直流母线上，导致并网侧变流器（GSC）的直流母线电容承受致命过压，最终击穿母线电容。

在工程上，Rcb 的取值通常建立在转子侧开路电压与最大允许冲击电流的基础上，经验公式推荐为：

Rcb≈|Er_max|Ir_limit×Kmargin

一般选取为转子漏抗值的 10∼20 倍。

### 1.6.3	5.5.3 触发逻辑与退出机制

Crowbar 的控制算法需要极其严密的时序设计。 - 动作阈值：当检测到转子电流瞬时值超过 2.0∼2.5 p.u.，或者直流母线电压超过 1.15 p.u. 时，触发脉冲立即封锁 RSC 所有 IGBT，并向 Crowbar 发出导通信号，响应延迟要求小于微秒级。 - 退出时机：这是难度最高的一环。如前文推导，定子暂态直流磁链按时间常数 τs 衰减。如果 Crowbar 退出过早，直流磁链尚未衰减完毕，感应电势依然巨大，RSC 重新投入后将引发二次电流过载，迫使 Crowbar 频繁动作（即“乒乓效应”）；如果退出过晚，则无法满足国家导则规定的无功电流快速响应时限（30 ms）。工业通常采用计时器或在线定子磁链观测器，当评估暂态磁链衰减至 20% 初始值以下时，执行 Crowbar 切除和 RSC 软重启。

## 1.7	5.6 LVRT 测试设备与自动化测试流程

要将上述理论落实为通过认证的机组产品，必须经过权威的现场或实验室并网测试。搭建全功率级别的电网故障模拟平台造价昂贵且技术复杂。

### 1.7.1	5.6.1 电网模拟器（Grid Simulator）技术路线

早期测试常采用基于电抗器的阻抗分压式短路发生器，其通过机械开关投入短路电抗，成本较低，但跌落深度难以连续调节，且波形谐波大、无法精确控制跌落相位。 现代先进实验室全面采用全功率级联 H 桥变流器阵列作为高保真电网模拟器。该设备实际上是一个几十兆瓦级的超大型受控电压源，能够以极高的控制带宽（数千赫兹）完美复现各种复杂故障序列：例如三相平衡跌落、两相短路、单相接地短路、电压不对称附带谐波叠加、甚至是频率连续漂移。其能够精准设定故障在电压波形的 0∘、90∘ 或任意相位发生。

### 1.7.2	5.6.2 自动化测试序列与特征提取

一个完整的风电或光伏逆变器型式试验矩阵包含各种跌落深度、多种恢复速率和不同初始功率态的排列组合。如果采用纯手动测试，不仅效率低下，而且由于人工读取波形极易产生系统性误差。现代测试广泛采用自动化控制与分析框架，其流程如下： 1. 环境自适应初始化：中央测试服务器通过 MODBUS/TCP 总线向被测机组下发有功和无功运行指令（例如 0.2 p.u.，0.5 p.u. 和 1.0 p.u. 满载状态），并在收到发电机转速与功率稳定确认帧后放行下一步。 2. 故障序列执行与同步触发：自动化系统向 Grid Simulator 下发带有时间戳的序列脚本文档，同时通过光纤向高速数据采集仪（示波器记录仪）发送硬件触发信号。 3. 零盲区数据记录：采集仪以 50 kHz 以上的采样率记录并网点三相电压、三相电流、直流母线电压及关键控制侧内部变量，形成 TDMS 或 HDF5 格式的原始波形文件。 4. 自动化特征提取（KPI 提取）：测试完成后，Python 离线脚本自动载入数据，使用有效值算法和基波滤波算法计算包络线。算法精确定位故障起止点（tstart，tend），自动测算稳态恢复时间，计算 30 ms 处的无功增益值是否落入 ±10% 的包络带。 5. 合规性报告生成：将所有提取出的量化指标自动填入 HTML/PDF 模板，完成一键判定“Pass/Fail”。

## 1.8	5.7 仿真案例：2 MW DFIG 低电压穿越测试

为了验证前面探讨的暂态理论与 Crowbar 保护效果，本节利用详细的机电-电磁混合时域仿真模型，重现 2 MW 双馈风电机组在 GB/T 19963 最严苛工况下的响应。

### 1.8.1	案例描述

模拟工况设定：发电机处于满载（2 MW）状态，电网电压突然从额定 690 V 跌落至 20% 残压（即 138 V），持续时间 625 ms 后阶跃恢复至 100%。 仿真焦点：观察转子冲击电流峰值、Crowbar 动作持续时间、故障期间有功功率与无功电流动态配合，以及恢复过程的有功控制。

本案例使用的自动化测试脚本及参数配置详见配套仓库的 assets/ch05/ch05_lvrt_test.py。

### 1.8.2	仿真结果

LVRT测试响应

LVRT 测试关键性能指标量化提取表：

| 指标 | 数值 | 标准要求 | 合规判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 2 MW | – | – |
| 跌落深度/残压 | 80% / 20% | – | – |
| 跌落持续时间 | 625 ms | >= 625 ms不脱网 | 通过 |
| 是否脱网 | 否 | 不脱网 | 通过 |
| 定子电流峰值 | 1.81 p.u. (3024 A) | – | – |
| 转子电流峰值 | 4.30 p.u. (7192 A) | – | – |
| Crowbar动作 | 是，持续13.4 ms | – | – |
| 有功功率恢复至90%时间 | 508 ms | < 2000 ms | 通过 |
| 跌落期间平均无功注入 | -0.420 MVar | 容性注入 | 通过 |
| 恢复后有功功率 | 2.000 MW (100%) | >= 90% | 通过 |

### 1.8.3	代码实现要点

仿真脚本的代码实现中包含若干值得深入理解的工程细节：

这段脚本是一个“标准曲线驱动的简化时域仿真”：先按 GB/T 19963 生成电网电压跌落包络，再用分段经验模型计算 DFIG 的电流与功率响应，最后做一组合规性统计并输出图表与文本结论。

- GB/T 19963 电压跌落包络的分段构造
核心变量是 V_env（标幺电压包络），按时间分五段：

- t < 0.5s：V_env=1.0，正常运行。

- 0.5s~0.52s：20ms 线性跌落到 0.2（80%跌落）。

- 0.52s~1.125s：保持残压 0.2（持续 625ms）。

- 1.125s~1.225s：100ms 线性恢复到 0.9。

- 1.225s~2.0s：再缓升到 1.0，之后保持 1.0。
最后 V_grid = V_env * V_nom 把标幺值映射到实际电压（V_nom=690V）。

- DFIG 暂态电流响应的简化建模
模型没有解电磁微分方程，而是用“物理含义+指数衰减”近似：

- 额定电流 I_rated = P_rated/(√3·V_nom)，约 1673A。

- 故障初期 20ms：引入直流暂态分量 I_dc = 3I_rated·exp(-dt_fault/τ_dc)·(1-V_env)，其中 τ_dc=0.05s。定子电流为“电压缩放项+暂态项”，转子电流对 I_dc 放大（2.5倍），体现冲击更强。

- 故障持续段：I_dc 继续指数衰减，并叠加 max(0,1-dt_fault/0.1) 的门控，表示约 100ms 后冲击分量基本消退。

- 恢复段：定转子电流都按 τ_recovery=0.3s 指数回归稳态。

- Crowbar 保护逻辑实现
保护判据很直接：I_rotor > 2.0*I_rated 即置 crowbar_active[i]=True。
该实现是“逐采样触发记录”，用于统计与绘图：

- 统计：np.any(crowbar_active) 判断是否动作，sum*dt 算动作时长。

- 绘图：用首次/末次动作时刻给出高亮区间。
注意它未实现更完整的工程逻辑（如闭锁保持、退出阈值、滞回、重复触发管理），但足够说明 LVRT 中转子过流保护的基本机制。

- 无功电流注入计算
脚本分三段处理无功支撑：

- 跌落瞬间给定固定无功功率 Q=-0.5e6。

- 跌落持续段按标准型斜率计算：Iq_req=max(0,1.5*(0.9-V_env)*I_rated)，再换算 Q=-√3·V_grid·Iq_req。负号表示容性注入（向电网提供无功支撑）。

- 恢复段用指数衰减 Q=-0.3e6·exp(-dt_rec/(2τ_recovery)) 平滑退回 0。
这一部分把“电压越低、无功支撑越强”的控制意图表达得很清楚。

- LVRT 标准合规性检查逻辑
末尾检查属于“指标提取型”，不是严格判定器：

- 脱网标志 disconnected=False（当前为硬编码通过）。

- 输出定转子电流峰值。

- 输出 Crowbar 是否动作及持续时间。

- 计算有功恢复到 90%额定值所需时间。

- 统计故障期平均无功注入。

- 统计最终稳态有功与电压。
优点是能快速形成测试报告；不足是缺少“与标准阈值逐条比对并给出通过/不通过”的自动判决链路。若要工程化，应把各项指标与标准限值显式比较，并给出分项结论。

### 1.8.4	结果剖析与理论验证

从量化提取表与波形可以得到强有力的理论印证。该 2 MW 机组不仅未发生脱网，而且完全满足所有的动态指标。 当 80% 的跌落发生瞬间，根据前文式 (5.7) 的推导，(1−s) 乘积项感应出了巨大的瞬态电势，转子电流在一毫秒内直接飙升至 4.30 p.u.（7192 A）。此电流远远突破了变流器的安全区域。此时，硬件保护逻辑以微秒级速度判定越限，封锁 RSC 脉冲并接通 Crowbar。 Crowbar 持续投入了 13.4 ms。在这 13.4 ms 内，发电机本质上变成了一台带有巨大转子电阻的鼠笼式异步电动机，大量电磁动能转化为电阻的热能消耗掉，暂态直流磁链被有效阻尼。当探测到转子侧电势下降后，Crowbar 准时切除，RSC 完成重新同步并软启动，重新接管发电机。

从功率支撑方面看，跌落期间机组的有功功率骤降至约 0.08 MW（即 Vpu2≈4% 的水平）。这不仅是因为电压基值降低导致输送能力下降，更是控制策略主动作出的妥协：优先为无功电流的输出腾出变流器热容量。测试测得，故障期间平均注入了 0.420 MVar 的容性无功功率，有力抬升了 PCC 的局部电压。 当 625 ms 时电压恢复，转子侧由于电压正向跳变再次产生较小的暂态冲击，由于幅度低于阈值，系统通过快速前馈解耦控制化解了扰动。最终，有功功率在 508 ms 内平滑回升至 90% 额定值，展现出优秀的动态恢复性能。

## 1.9	5.8 典型工程案例分析

脱离仿真走向工程现场，LVRT 面临的挑战往往更加隐蔽和多样。以下分享两则来源于真实风场及光伏并网验收过程中的典型失败案例及改进策略。

案例一：光伏逆变器在不对称跌落时的意外脱网 某大型光伏电站在进行单相短路（不对称电压跌落）型式试验时，虽然逆变器具备过载能力，但在故障发生 40 ms 后发生了非预期的并网断路器跳闸。经调查发现，根本原因在于其无功电流支撑策略严重依赖单同步旋转坐标系锁相环（SRF-PLL）。在不对称故障下，负序电压分量的存在导致 SRF-PLL 提取的相位中出现了两倍频振荡。这一剧烈的相位抖动直接干扰了无功电流参考矢量的生成，造成实际输出电流严重畸变并触发了逆变器内部交流过流保护。 解决方案：对固件进行升级，将基础的 SRF-PLL 替换为双解耦同步旋转坐标系锁相环（DDSRF-PLL）。改进后的算法能够将正序相位与负序扰动精确解耦，不仅提供了平滑的正序同步角用于稳定注入无功，还能精确控制负序电流以平抑有功功率的二倍频脉动。

案例二：风电机组连续轻微跌落导致直流母线炸机 在某风场进行 50% 深度的轻微 LVRT 连调测试时，机组在第一次测试中完美穿越，但在相隔仅一分钟的第二次重复跌落中，网侧变流器（GSC）的直流母线突然炸裂。 深入排查日志发现，由于是轻度跌落，转子冲击未达到 Crowbar 阈值，所有多余的能量全部由 GSC 和并联在直流母线上的能量泄放电路（Chopper）承担。Chopper 的制动电阻在第一次穿越期间累积了大量热能，温度极高；在第二次测试到来时，阻值发生严重温漂，其泄放能力大幅下降。多余的能量无处宣泄，瞬间泵升直流电压突破电容极限。 解决方案：在控制系统中引入更加精确的 Chopper 制动电阻实时热累积模型（基于 I2t 积分）。当连续故障导致热模型超过安全上限时，策略层面必须采取紧急降额操作，甚至主动切除机组，以整机可用性换取核心硬件的物理安全。

## 1.10	5.9 本章小结

本章系统性阐述了电网故障穿越（LVRT/HVRT）在新能源发电系统中的重要意义及其实现原理。我们首先从电网并网导则 GB/T 19963 出发，明确了电压跌落包络线与无功优先支撑的具体指标。随后，深入到核心底层理论，推导了交流定子磁链在短路瞬态下的直流衰减特性，解释了这一静止偏置如何在旋转的转子侧激发出不可控的巨大电压与电流。围绕该物理现象，我们剖析了 Crowbar 保护电路设计的矛盾与参数整定艺术，并介绍了依托全功率模拟器建立的自动化高效率测试流水线。通过 2 MW DFIG 的联合仿真和实际工程案例的剖析，生动展示了理论、硬件和算法三者的深度结合在应对极限恶劣工况时的系统工程价值。HIL 测试提供了控制闭环的精度，而本章所述的全功率 LVRT 测试则守住了新能源并网运行的物理底线。

## 1.11	5.10 思考题

- 在推导 DFIG 定子磁链暂态方程时，为什么必须将定子电阻 Rs 纳入考虑范畴？如果不计入 Rs，暂态过程将表现出何种失真现象？

- 全功率型直驱永磁同步风力发电机（PMSG）与双馈感应发电机（DFIG）在系统结构上存在本质差异。请结合并网变流器的隔离作用，论述为什么 PMSG 风机在 LVRT 期间通常不需要配置转子 Crowbar 电路，其直流母线电压控制的思路又是怎样的？

- 如果要求逆变器在不对称故障（如两相短路）期间不仅要支撑正序电压，还要尽量消除三相电流的不平衡，控制策略中需要如何引入负序电流控制环？

- 分析并网点无功电流增益系数 K（如公式 5.1 中取值为 1.5）的大小对配电网局部电压恢复及逆变器自身器件载流量选型分别会带来怎样的影响？

- 在自动化 LVRT 平台测试中，如何保证上位机分析软件能够准确、无误地捕获跌落起止的精确时间戳，以避免响应时间（如 30 ms）计算的系统偏差？

拓展视野：电力电子变流器的测试方法论正在向水利工程领域扩展。水泵变频器、闸门伺服驱动器等水利执行机构中的电力电子部件同样需要严格的性能测试。特别是在高压大功率泵站中，变频器的谐波特性和暂态响应直接影响水泵的运行效率和使用寿命，其测试方法与本章的变流器测试框架高度一致。

## 1.12	参考文献

[1] Abad, G., Lopez, J., Rodriguez, M. A., Marroyo, L., & Iwanski, G. (2011). Doubly Fed Induction Machine: Modeling and Control for Wind Energy Generation. Wiley-IEEE Press.

[2] Tsili, M., & Papathanassiou, S. (2009). A review of grid code technical requirements for wind farms. IET Renewable Power Generation, 3(3), 308-332.

[3] Morren, J., & de Haan, S. W. H. (2007). Short-circuit current of wind turbines with doubly fed induction generator. IEEE Transactions on Energy Conversion, 22(1), 174-180.

[4] 王成山, 李薇. (2014). 新能源发电并网技术综述与展望. 中国电机工程学报, 34(29), 5065-5072.

[5] 张建华, 等. (2017). 基于改进DDSRF-PLL的不对称电网故障下风电机组低电压穿越控制策略. 电力系统自动化, 41(4), 118-124.