Table of Contents

# 1	第2章 排水管网水力计算

## 1.1	2.1 导读

排水管网是现代城市基础设施的静脉系统，其核心功能在于安全、高效地收集并输送城市降雨径流与生产生活污水。上一章详细介绍了城市暴雨径流的SWMM建模方法，涵盖了从降水输入到地表坡面汇流的完整水文产汇流过程。本章将视线从地表转移至地下空间，深度聚焦排水管网本身的水力计算与动力学问题。

城市排水管网是由数以万计的管道、检查井、跌水井、倒虹管、泵站和出水口等异构节点与管段组成的复杂空间网络系统。与城市供水管网中始终维持满管加压运行的有压流模式不同，排水管网的水流形态更为复杂多变。在日常小流量运行工况下，管网通常以重力流为主，管内水面存在自由表面，表现为典型的明渠流特性；而在遭遇极端暴雨工况时，随着管内径流负荷的急剧攀升，管道内水流可能由明渠自由流迅速转变为满管有压流，甚至在局部节点因压力突破临界值而出现水流冲顶溢出的地表漫溢现象。此外，受下游受纳水体（如江河、湖泊、近海）潮位波动的影响，管网末端极易出现回水顶托、水流倒灌等非线性水力学现象。准确、严谨的水力计算不仅是新建管网设计校核的前置条件，更是既有管网运行效能评估、内涝风险诊断以及系统改扩建方案论证的科学基石。

本章从管渠均匀流和非均匀流的基础物理水力学理论出发，系统剖析排水管网的拓扑图论建模方法，严密推导稳态代数求解与非稳态水流方程的数值离散方案。通过构建典型管网的仿真实验，全景量化展示不同计算方法在各类工况下的适用条件和计算精度差异，旨在为城市水务工程师提供系统化的理论指引。

## 1.2	2.2 理论基础

### 1.2.1	2.2.1 管渠均匀流——曼宁公式

均匀流是工程流体力学中最为基础的明渠水流形态，其物理特征在于水流的流线相互平行且为直线，沿程各个过水断面的水深、平均流速、面积以及流速的空间分布均维持恒定。在城市排水管渠的常规工程设计中，为简化高维度的水动力计算，通常将管段内的重力水流按稳态均匀流进行降维处理。这一近似假设要求目标管道必须具备恒定的管底坡降、均一的粗糙度，且沿程不存在侧向的点源入流或出流。

对于圆形截面管道及其他规则断面的人工渠道，描述均匀流核心驱动力与摩擦阻力平衡规律的是经典经验公式——曼宁公式（Manning Equation）：

Q=1nAR2/3S01/2

公式(2.1)中，Q 为管道截面的体积流量（m​3/s）；n 为曼宁粗糙系数，该系数从物理层面综合表征了管壁材料粗糙度、管道老化程度、内壁生物膜附着状况以及底部沉积砂石对水流剪切阻力的影响。例如，新建的高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管内壁光滑，n 值通常在 0.009 至 0.011 之间；而长期服役且表面发生碳化剥落的老旧钢筋混凝土管，n 值可能恶化至 0.015 甚至 0.018 以上。A 为过水断面面积（m​2）；R 为水力半径（m），其定义为过水面积 A 与湿周 Pw（水流主体与固体边界实际接触的周长）的比值，即 R=A/Pw。水力半径直观反映了管道输水断面的水力效率，在过流面积同等的情况下，湿周越短，水流受到的固体侧壁摩擦阻碍越小，水力半径越大，输水效能越高；S0 为管底纵向坡度，在严格的均匀流条件下，管底坡度 S0、自由水面坡度 Sw 与水流摩擦阻力坡降 Sf 三者绝对相等，重力势能的降低完全转化为克服管壁摩擦阻力所消耗的能量。

针对城市地下管网中最普遍的圆形管道，其水力几何参数随水深的变化呈现出复杂的非线性三角函数关系。工程上引入充满度 α 这一无量纲关键参数，定义为管内实际水深 d 与管道几何内径 D 的比值，即 α=d/D。基于截面几何关系，过水面积和湿周可严密表示为管径和充满度的函数：

A=D24θ−sinθ, Pw=Dθ2

式中，θ 为自由水面在圆形横截面上所对应的圆心角（单位为弧度，rad）。通过反三角函数转换，圆心角与充满度的对应关系为 θ=2arccos(1−2α)。

通过对公式(2.2)代入曼宁公式并进行微积分求导分析，可揭示圆形管道水力学中一个反直觉的极值规律：当充满度 α≈0.81 时，管内水流的平均流速攀升至最大值，约为绝对满管流速的 1.14 倍；当充满度 α≈0.938 时，管道的整体输水流量达到峰值，约为满管流量的 1.07 倍。这种现象的物理机制在于，当水位接近管顶闭合区域时，过流面积的增长速率急剧放缓，而管顶狭窄的空气-固体交界处导致的湿周急剧拉长，使得水流受到的管壁切应力阻力呈指数级放大，进而大幅削弱了输水能力。

基于这一物理规律，国家室外排水设计规范对各级管道的最大设计充满度做出了强制性限制。通常规定污水干管的最大设计充满度 α≤0.75（大管径可适当放宽），而雨水管或合流制干管按满管流设计即 α≤1.0（但也需留有安全余量）。保留顶部未充满空间具有深远的工程考量：其一，为厌氧发酵产生的有毒有害气体（如硫化氢、甲烷）提供排气通道，防止气压积聚导致的气阻与管顶腐蚀；其二，为未被模型准确预测到的瞬态流量冲击提供缓冲容积；其三，防止水位在 0.8∼1.0 区间内因阻力突增而引发水流流态的高频振荡与气蚀。

### 1.2.2	2.2.2 非均匀流——渐变流水面线

在真实的城市排水网络中，由于沿程管径缩放、坡度突变、跌水井的构造阻力以及下游河道水位的周期性顶托，理想的均匀流状态极难长距离维持，水流不可避免地呈现出深度和流速沿程连续变化的非均匀流状态。当水深和流速的空间梯度变化较为平缓，流线近似平行时，水力学将其抽象为渐变流进行解析。

渐变流的核心控制微分方程直接发源于流体能量守恒定律（伯努利方程）。通过沿水流流动方向 x 进行微分推演，并假设同一断面上流速分布均匀（动能校正系数取单位值 1），可得到经典的一维渐变流水面线方程：

dydx=S0−Sf1−Fr2

公式(2.3)中，y 为局部断面的实际水深（m）；x 为沿主水流方向的空间追踪坐标；Sf 为水力摩阻坡降，表示水流克服管壁摩擦在单位长度上消耗的水头能量，工程中常通过曼宁公式逆向反算获得，即 Sf=n2V2/R4/3；Fr 为无量纲的弗劳德数（Froude Number），是流体力学中判断水流动态属性的核心判据，定义为 Fr=V/gDh。其中 g 为重力加速度，Dh 为水力深度，计算式为 Dh=A/B，B 为当前自由水面的物理宽度。

弗劳德数在物理实质上表征了水流质点所受惯性力与重力作用的比值，同时它也等效于局部水流流速 V 与浅水表面重力波传播波速（c=gDh）之间的比值。依此参数，明渠重力流被严格划分为三种流态：

当 Fr<1 时，水流被定义为缓流。此时水流流速低于重力波速，下游发生的微小扰动（例如出水口水位的周期性抬升）所激发的重力波能够逆流向上游传播。这意味着下游的边界条件主导了上游的水流状态。因此，在进行数值积分时，缓流条件下的水面线方程必须从下游确定的控制断面（如受高水位顶托的出水口）为起点，逆向向上游推算，由此形成的典型曲线称为 M1 型回水曲线。

当 Fr>1 时，水流转变为急流。此时水流奔腾，流速超越了微扰波的传播极限，任何微小扰动均被水流裹挟向下游而去，无法逆向传递。在这种状态下，上游断面的水力学属性决定了下游的水深演变。水面线方程的积分推算必须从上游控制断面（如陡坡的起点或跌水坎前）顺流向下游执行，由此形成的降水曲线常被划分为 S2 或 M2 型。

当 Fr=1 时，水流处于临界流状态，水体的比能（比能 E=y+V2/2g）达到给定流量下的理论最小值。此时公式(2.3)分母项 1−Fr2 趋近于零，系统出现数学奇点。在排水系统中，当水流由缓流强行过渡至急流（如平底管段突然接入大坡度跌水管）时，必然穿越临界水深控制断面，这一截面常常被工程师捕捉用作水面线计算的基准起算点。

### 1.2.3	2.2.3 管网拓扑与节点方程

庞大繁杂的城市排水管网在数学建模时可被高度抽象为离散的图论结构，定义为有向图 G=(V,E)。在此拓扑架构中，顶点集合 V（Vertices）对应物理世界中的零维节点要素，涵盖常规检查井、落差跌水井、泵站集水池以及最终出流口；边集合 E（Edges）则映射为一维的连结导水要素，即各类封闭管段、明渠及截流堰。

在这种图论拓扑体系下，网络全局的水流演进必须严格遵循质量守恒定律（连续性方程）。针对管网图结构中的任意独立节点 i，流入该节点的所有动态水量与流出该节点的所有水量之代数差，必须毫无折损地等于该节点内部储存水体体积的瞬时时间导数：

j∈I(i)​Qj−k∈O(i)​Qk+Qext,i=As,idHidt

公式(2.4)中，I(i) 和 O(i) 分别表示与目标节点 i 直接相连的入流管段集合和出流管段集合；Qj 和 Qk 分别对应这些管段内部的瞬态流量；Qext,i 代表外部系统的独立源汇项，主要指代地面子汇水区由于降雨产流而直接汇集排入该节点的雨水径流过程线；Hi 代表节点 i 中心位置的绝对海拔水位标高；t 为推演时间。

方程右侧的乘积项表征了节点调蓄效能，其中 As,i 为该节点在特定水位下的等效水面面积。在进行高精度的非恒定流时序模拟中，As,i 是一个随水位 Hi 剧烈跳变的非线性函数。当水位极低，仅在检查井底部的流水槽内波动时，As,i 的数值等于相连半管水面面积的总和加上极小的井底有效面积；当水位暴涨淹没管道顶板，水面抬升进入检查井的垂直竖井段时，As,i 突变为检查井固有的几何横截面积；一旦遭遇超标暴雨，井内水位突破地面检查井盖高程发生漫溢，专业数值模型会启动双排水计算机制，将水流引入虚拟的“地表积水区（Ponding Area）”或二维地表网格，此时 As,i 被替换为巨大的地表漫溢扩散面积，以确保系统总质量的绝对守恒。对于假设状态冻结的稳态计算，由于不考虑时间的动态推移，方程右端项直接清零，偏微分方程瞬时退化为普通的拓扑代数联立方程。

### 1.2.4	2.2.4 非恒定流——简化Saint-Venant方程

面对高强度瞬时暴雨引发的洪峰流量巨幅震荡，基于恒定流的计算假设完全失效。要精准还原水流在管道内部的真实演进轨迹，必须请出描述一维非恒定明渠流的终极理论——Saint-Venant（圣维南）偏微分方程组。该方程组由连续性方程和动量方程耦合而成，通过在空间和时间双重维度上捕捉重力推动、摩擦耗散、压力梯度耦合以及流体惯性抗拒之间的瞬态动态平衡。由于保留了全项非线性的Saint-Venant方程组在数值求解时高度复杂且极易受边界干扰发生数值震荡崩盘，工程界根据不同水力学场景对其动量方程进行了多层级的物理简化。

当模型选择忽略动量方程中的局部加速度项（∂V/∂t）和对流加速度项（V∂V/∂x），仅保留表征水面倾斜的压力梯度项和抵抗流动的摩擦阻力项时，便推导出了扩散波（Diffusive Wave）近似数学模型。将简化后的动量方程代入质量守恒方程消元，可获得描述流量 Q 演进的对流-扩散偏微分方程：

∂Q∂t+c∂Q∂x=Dw∂2Q∂x2

公式(2.5)左侧第一项为流量的本地时间变化率，第二项为宏观对流项。方程核心系数 c=dQ/dA 被定义为运动波波速（Kinematic Wave Celerity），它决定了流量扰动波峰沿管道几何轴线向下游传递的物理速度。方程右侧为扩散平抑项，系数 Dw=Q/(2BSf) 被称为水力扩散系数（Hydraulic Diffusivity）。

扩散波方程深刻地揭示了洪水波在狭窄管道内传播的两大核心物理机制：其一是波形整体向下游的对流平移（受波速 c 支配）；其二是由于水深纵向梯度变化引发的局部水流加速与减速，导致原本尖锐的洪水波峰在传播过程中发生展平与能量衰减现象（受扩散系数 Dw 限制）。相较于进一步抹除压力梯度项的简陋纯运动波（Kinematic Wave）模型，扩散波模型拥有感应下游边界反向顶托压力的能力，在城市排水管网这种极易发生拥堵和回水的复杂系统中，其模拟精度产生了几何级数的跃升。

然而，当排水系统内部存在大跨度的管径突变、大型泵站的瞬时暴力启停，或是低洼区域遭遇极度严重的满管高压溢流时，水体加减速产生的巨大惯性力冲击绝对不可忽略。此时，必须动用保留了全尺寸动量方程的动力波（Dynamic Wave）模型。在SWMM等国际主流的水动力学软件底层架构中，动力波求解器普遍采用交错网格（Staggered Grid）有限差分方法进行时空离散。将单根管段的非线性动量方程在极小的时间步长 Δt 内进行显式欧拉差分展开，可得到流量步进更新的代数递推公式：

Qn+1=Qn+Δt−gAHdn−HupL−gASf+QlatL⋅QA

公式(2.6)中，上标 n 和 n+1 分别锚定当前计算步与下一未来计算步；L 为该独立管段的物理总长度；Hup 和 Hdn 分别实时提取该管段上游节点与下游节点的最新水压标高；Qlat 为沿程微小侧向入流。公式方括号内精确解构了推动水流状态改变的三大主导力量：第一项代表由两端节点水位落差驱动的强大压力梯度力；第二项代表管壁粗糙度制造的动量耗散摩擦力；第三项则计入了侧向入流水体汇入主槽时所引发的动量动能交换。这种将状态变量分离计算的节点-管段交错体系，赋予了模型解析任何极端瞬变水力现象的强大能力。

## 1.3	2.3 仿真设置

为了以量化数据直观剖析上述不同水动力理论在实际工程场景中的表现边界与性能差异，本研究特意构建了一个包含多种水力学挑战的树枝状城市微型排水网络拓扑模型，并部署了多工况联合仿真。

该试验管网覆盖的虚拟汇水盆地总面积为 15 公顷，整体地形呈现由西北向东南倾斜的千分之三自然微坡降。管网系统在拓扑逻辑上由 8 个检查井节点（编号 J1 至 J8，其中 J8 定位为系统唯一的排水受纳出口）和 7 段混凝土重力管道（编号 P1 至 P7）组装而成。系统主动脉从最上游源头节点 J1 起步，依次穿越 J2、J3、J4 节点，最终排入出水口 J8，主干管廊全长达 1.2 公里。为匹配沿途持续累加的子汇水区径流负荷，主干管直径采取了逐级扩容的工程设计策略，从源头处的 400 mm 开始，历经 600 mm、800 mm 两次扩径，最终末端排海管段 P7 的管径达到 1000 mm。管底物理坡度严格贴合地表走势，维持在 0.002 至 0.005 的典型平原城市设计区间。此外，系统在 J3 和 J4 节点处接入了两条来自东、西侧翼的集水支管，支管内径涵盖 300 mm 至 500 mm，各自延伸 300 m。所有物理管道材质均采用标准预制钢筋混凝土，综合考虑管壁老化效应后，全局曼宁粗糙系数统一标定为 n=0.013。

针对上述基础设施模型，研究设计了三组物理约束截然不同的实验工况： 工况一：稳态均匀流极限校核。 屏蔽时间维度，假设 15 公顷范围内的所有子汇水区均按照当地气象站推导的极限暴雨强度公式，输出恒定峰值流量直接注入各节点。此工况模拟管网在传统推理公式法静态设计体系下的满载承压状态，用以初筛管径配置的合理性。 工况二：渐变流末端高潮位顶托。 内部入流负荷维持工况一的恒定流量不变，但强行干预下游边界环境。设定出水口 J8 处连接的感潮河段正经历天文大潮，受纳水体水位被人为骤然抬高 0.5 m（相对于管口内底基准）。此工况剥离了降雨波动，纯粹测试静态高尾水对管网整体排泄能力和水面线畸变的纵向穿透影响。 工况三：非恒定流动边界全景模拟。 彻底放弃恒定假设，引入时间维度变量。输入源头替换为本书第1章构建的芝加哥暴雨合成雨型发生器，输出重现期为 5 年、总历时为 120 分钟、雨峰位置系数 r=0.4 的高强度非平稳时序降雨。降雨经由非线性水文产汇流模型转化为高频波动的节点入流过程线。

在求解算法的匹配上：工况一采用代数方程组联立求解曼宁公式；工况二采用标准步长法（Standard Step Method）基于控制截面逆向数值积分推算渐变曲线；工况三则平行运行三种算法（动力波、扩散波、运动波）。为压制显式方程离散带来的高频数值振荡，并严格遵守动力波的 Courant-Friedrichs-Lewy 稳定性底线，非恒定流推演的时间步长被极度压缩至 30 秒，空间差分步长直接映射为管道实际物理长度。

## 1.4	2.4 结果分析

仿真运算引擎输出的海量多维数据，为我们精确诊断深埋地下的水流症结提供了核磁共振般的透视视角。通过对流速、深度、流量的多切面数据交叉比对，复杂水力边界下的物理演进规律得以全盘显现。

首先聚焦工况一的稳态均匀流诊断数据。在满负荷恒定洪峰输入的加持下，系统全线呈现出平稳的重力明渠流态。逐段扫视发现，自上游源头至下游出海口，7 条主支管道的稳态充满度均匀散布在 0.52 至 0.78 的安全窗口内。例如，起始管段 P1（管径 400 mm）当前充满度为 0.52，实测流速为 0.85 m/s；随着沿线集水支管源源不断的水量并入，干管内水深逐渐攀升。在途经两次扩径后的中下游瓶颈段 P4（管径 800 mm）处，充满度上拉至 0.72。抵达系统咽喉——末端管段 P7（管径 1000 mm）时，累加洪峰流量定格在 2.8 m​3/s，此时该截面充满度达到 0.78，中心流速冲高至 1.8 m/s。总体核验结果显示，全线充满度均未触及雨水管网满管流（α=1.0）的警戒红线，且各段流速稳控在 0.85 m/s 至 1.8 m/s 区间，完美规避了低于 0.75 m/s 导致的泥沙沉积泥化风险，同时也远离了 5.0 m/s 可能引发管壁空化剥蚀的结构破坏流速。单纯从静态理论推算，该管网的初始拓扑尺寸设计堪称教科书级别的合理。

然而，一旦下游环境边界发生劣化，工况二的渐变流数据无情地击碎了均匀流的盲目乐观。在外江潮位陡然抬升 0.5 m 的强效顶托下，末端节点 J8 的泄流口完全被水墙封锁，水深计算主导权被强制移交给下游边界。由于出口局部水深骤增，流速锐减，动力学探针显示末端断面的弗劳德数 Fr 暴跌至 0.35 的深缓流区间，激发了典型的 M1 型拥水回水曲线。沿管道逆流而上的空间积分追踪揭示，这股由高尾水引发的能量阻塞以水面隆起的形式向西北方向倒灌逆推了近 280 m 远。处于灾区核心的 P7 管段末端，管内自由水面硬生生从均匀流状态的 0.62 m 被强行顶升至 0.85 m，导致断面充满度暴增至极其危险的 0.85 临界值。受过流面积畸变和摩擦阻力重构的叠加惩罚，该段水流被严重拖拽，平均流速由 1.8 m/s 断崖式下跌至 1.3 m/s。理论过流极限评估程序告警显示：这 0.5 m 的外部潮位上涨，如同给管道凭空增加了巨大的阻力塞，直接抹杀了 P7 管段高达 22% 的极限泄洪能力。如果台风暴雨带来的天文大潮继续发力，水位再上涨 20 厘米，不但 P7 管段将彻底沉没转化为满管压力流，高压回水还将沿着节点 J7 逆向冲破 P6 管段的防线，最终诱发地下水从地面检查井格栅如同泉涌般疯狂倒灌喷射的地表巨型内涝。

当计算推进到模拟真实暴雨全过程的工况三时，非恒定流动边界向我们展示了管网面对时空脉冲载荷的调蓄迟滞韧性。注入5年一遇的高尖峰芝加哥暴雨序列后，整个管廊系统进入剧烈的非线性喘振状态。SWMM动力波引擎捕获的末端 J8 断面流量过程线呈现出优美的偏态钟形分布：降雨初期由于存在地表洼地填洼与管道底槽蓄水过程，流量爬升迟缓；随后在雨峰打击下以极陡的梯度呈指数级拉升。最终实测出口洪峰流量锁定在恐怖的 4.6 m​3/s 关口，这一瞬态绝对峰值相比工况一静态推理公式测算的 2.8 m​3/s，超出了足足 64%。更为关键的是，时间轴数据表明，洪峰极值在降雨爆发后的第 52 分钟才姗姗来迟，对比地表降雨峰值出现的第 48 分钟，存在 4 分钟的系统级物理滞后。这宝贵的 4 分钟，正是由复杂的坡面汇水阻力与地下庞大管廊容积联合制造的系统调蓄缓冲期。

为了优选出最适合数字孪生底座的计算引擎，平行对比了三种方程简化的数值表现。误差核算矩阵显示，扩散波模型输出的洪峰轨迹线与耗费算力巨大的动力波基准曲线几乎完美贴合。两者在流量峰值高度上的相对离散率仅有微不足道的 3.8%（扩散波测算值为 4.77 m​3/s），在洪峰抵达时间的预判上，两者更是仅仅相差一个 30 秒的时序切片。这种惊人的拟合度用物理原理印证了：在本算例千分之三这种相对平缓的微地貌环境中，水流的惯性加速度项（∂V/∂t）对洪峰塑形的影响微乎其微；而扩散波保留的液面压力梯度项（∂H/∂x）已经完全具备了感知前方水流拥堵并提前减速展平洪峰的智能。相比之下，剔除了所有压力项的乞丐版纯运动波模型则完全无法胜任此类计算，其预报的出口峰值高达 5.15 m​3/s，与基准真实值的偏离幅度突破了 12% 警戒线。这种系统性夸大的物理根源在于，运动波方程完全丢失了对前向水压顶托的感知神经，水流如同在真空中无视下游拥堵般疯狂加速狂奔，管道真实的削峰容积被彻底无视。

在算力消耗这一决定大模型能否在线实时运转的核心指标上，若将全量动力波计算 120 分钟过程的物理耗时定为 100% 的标杆，扩散波模型凭借规避复杂的强非线性耦合迭代矩阵求解，仅消耗了标杆算力的 35%，展现出极佳的瘦身效果；而最为粗糙的运动波模型虽耗时仅 15%，但因预报误差太大而失去工程价值。综合评判证实，扩散波模型在精度损失极小的前提下，完成了算力的巨幅跃升，构筑了城市级十万级节点海量管网实时预警与调控演算的最优算法基座。

## 1.5	2.5 工程启示

从上述严密的数学推演与多工况深度仿真数据中抽丝剥茧，我们将抽象的流体力学理论转化为直指城市排涝痛点的工程实战准则。排水管网的规划、设计验证与隐患诊断，决不能陷入唯算法论的教条主义，必须深刻洞察模型背后的物理边界与现实约束条件。以下几点核心启示直击现代城市水务管理的要害：

第一，摒弃静态思维，全面拥抱非恒定流动态评估体系。基于推理公式法的稳态均匀流计算，由于彻底剥离了降雨时间维度和管道空间维度的调蓄容量，仅能作为新建项目工程可行性研究阶段匡算管道口径的初级筛选工具。对于评估已建成复杂管网的抗涝极限或实施瓶颈节点改造，必须强制启用非恒定流模拟验证。以我国华南某沿海特区城市的老城区内涝治理改造工程为例，该片区早期的地下排水系统完全依据稳态保守参数设计，理论过流能力宣称可抵御三年一遇暴雨。但实际运行中，一旦遭遇短时高强度对流雨，街区仍大面积泡水瘫痪。技术团队引入非恒定流动力波大模型复盘反演发现：问题根源在于该区降雨雨型极度尖锐，瞬态特大洪峰在管径收缩的卡脖子路段迅速堆积，导致局部检查井在降雨 20 分钟后便发生冲顶溢出；而极度讽刺的是，此时下游干管受限于洪峰传播迟滞，竟然还有高达 40% 的输水空间处于闲置状态。这一残酷案例深刻验证了，只有非恒定流模型才能精准捕获管网内部因“时空错配”引发的局部瘫痪病灶。

第二，高度警惕受纳尾水高程波动引发的系统性排涝阻断。外江潮位或湖泊水位的顶托作用，是扼杀管网重力排泄能力的最隐蔽杀手。在滨江临海的平原城市，一旦强降雨周期与河流洪峰或海洋天文大潮的时空重叠，下游出水通道将被高水位物理封闭。水力学机理显示，受迫抬升的尾水面将沿着管网走线向内陆腹地逆向蔓延，形成绵延数公里的渐变流阻水高墙。回顾福建省福州市在台风期间的严重内涝灾难，狂暴的台风降雨不幸撞上了闽江流域数十年未见的巨型天文大潮。闽江水位在数小时内突破警戒线，导致主城区直排江面的数十个主排水口全数潜入水下，内外水头落差完全丧失甚至逆转为负压。渐变流复原计算暴露出，这种极端的回水顶托效应导致沿江两岸数公里内的干管系统过流能力被瞬间折叠阉割了一半以上，暴雨径流在地下无路可走，最终全面涌上路面。由此可见，在涉水城市的排涝防御体系规划中，对出水口渐变流顶托深度的定量量化核算至关重要，据此科学选址并加装强排大功率泵站与单向防潮拍门闸，是守住城市生命线的最后一道工程屏障。

第三，捍卫底层拓扑数据纯洁性，跨越地理信息数据陷阱。再顶级的非恒定水动力学超算引擎，如果被喂养了错误百出的基础管线信息，也只会批量生产荒谬绝伦的结论报表。管径的粗心登记、管段连接拓扑的张冠李戴，尤其是管底高程（Invert Elevation）测绘基准的不统一，将给水力学偏微分方程的求解带来灾难性的毁灭打击。在湖北省武汉市某海绵城市示范区的数字孪生平台搭建初期，工程人员直接批量导入了多年前缺乏校验的市政老旧 GIS 数据库。结果模型在试运转调试阶段，节点频频报出算术溢出与数值震荡崩溃的严重错误。后经内业剥离和管网机器人（CCTV）下井重新实测比对，震惊地发现大量原始图纸中的管底高程由于采用了不同年代的高程测绘基准，存在十几至三十厘米不等的上下错位跳动。这种人为引入的高程突变在数学上创造了无数个虚假的水力跌水断崖和阻流倒坡坎，彻底绞杀了方程的收敛性。这警醒全行业：在启动任何高级水力仿真之前，必须耗费重兵对底层 GIS 数据与现场测绘坐标进行多源交叉清洗与逻辑闭环自洽验证。

第四，正视地下基建的衰老折旧规律，动态标定糙率参数。深埋于黑暗地下的混凝土管道，长期遭受地质沉降挤压、酸性污水生化腐蚀以及粗颗粒泥沙的昼夜摩擦。实际服役多年的管网物理形态，早已远离设计图纸上光洁平顺的理想圆柱体状态。管壁附着的黏稠生物膜以及底部沉积钙化的硬质砂石淤积层，在水力学层面表现为摩擦阻力系数的跳涨和有效截水断面的致命萎缩。北京市权威市政研究机构曾对某建制超二十年的老旧主排污干线进行现场流量挂标实测，结果令人堪忧：因管底常年淤积着平均厚度达 15 厘米且板结坚硬的沉积物，加之管顶严重碳化剥落，该管段综合等效曼宁糙率已由设计标称的 0.013 严重恶化暴涨至 0.019。回溯计算确认，在同样的上下游水头压差驱动下，这条受损管线的实际输水能力相较于建设验收时已永久性丧失了接近 28%。这强烈提示模型工程师：构建既有城市的数字化水力诊断模型时，切不可照本宣科盲目借用规范推荐的新管阻力参数，而必须基于现场关键节点的真实流量水位监测数据，开展严密的智能参数反演与粗糙度自动率定，将管道的“真实衰老指征”刻录进模型基因。

## 1.6	2.6 本章小结

本章溯源流体力学本源原理，剥丝抽茧般全景解构了城市地下排水管网水动力学计算的物理基石与数学方程体系。篇章从描述理想静态重力输水极限的曼宁均匀流公式开篇，逐步攀升至剖析高尾水干扰下空间梯度的渐变流水面线微积分推导，继而跨越至利用图论建立网络空间节点的质量守恒拓扑矩阵，最后重磅解析了主宰瞬态暴雨推演核心的扩散波与完整动力波非恒定流动量方程演进框架。

通过构筑高度仿真的多工况管网数值对比实验舱，本章利用扎实的数据比对，量化剥离了不同水力假说与数值求解算法在模拟保真度与硬件算力开销之间的核心矛盾。实验数据确凿验证：纯运动波模型因摒弃水压前馈感知而严重夸大洪峰灾害，工程实用价值受限；完整动力波模型虽能完美复刻真实水力动态但受限于高额算力成本；而妥善保留了压力梯度项的扩散波模型，在精准捕捉管道调蓄削峰与回水顶托等宏观物理机制的同时，实现了算力资源的几何级下降，无可争议地成为驱动市域级千万节点智慧防涝预警大脑的黄金内核引擎。

当前篇章牢固确立了暴雨径流在受限地下管廊系统内部输运的物理演变规则。然而，一旦极端降雨引发的径流载荷彻底击穿了地下管网的物理收纳极限，高压水流冲破检查井盖涌入街区，一场单纯的地下水力学阻击战将全面升级为地表空间的三维洪灾漫流。承接此逻辑脉络，下一章将跃出地下空间，在融合管网一维水动力学的基础上，无缝衔接引入高分辨率地表二维水流扩散演算模型，详细阐明城市内涝积水深度的时空演化规律与立体防灾预警的高阶构建法则。

## 1.7	思考与练习

- 均匀流满度截面极值的水力学论证： 聚焦一根服役于老城区的圆形排污干管，其几何内径 D=600 mm，物理底坡严格受控为 S0=0.003。因内壁存在轻度附着物，曼宁粗糙系数取为 n=0.013。请运用基于圆心角 θ 的水力几何关系公式，严密计算当管道运行水位处于三种典型充满度状态（α=0.5 半满、α=0.75 规范设计阈值、α=1.0 强迫满管流）时的过水面积、核心水力半径、设计泄流量以及横截面平均流速。比对最终计算数据，指出哪个充满度诱发了系统的极值最高流速。并请基于管壁湿周摩擦增量与过流面积自由扩展空间两股力量的相互抗衡与消长关系，深度剖析满管流态下流速反而下降的物理本源。

- 扩散波动量方程的演进参数解析与降维退化判据： 回归描述一维浅水槽波动的非恒定流 Saint-Venant 动量偏微分方程起源。详细推演当强行剥离局部加速度项与对流加速度项时，方程(2.5)中决定洪水波物理对流速度的运动波波速 c ，以及控制波峰平坦化衰减程度的水力扩散系数 Dw 的纯代数解析推导路径。结合实际排水工程的极端物理场景，论述在遭遇何种地形地貌条件（例如：山区城市超过千分之十的超陡倾斜管底）或是何种水面形态时，扩散系数 Dw 会在数学层面发生极速收敛趋近于零，致使该扩散波方程彻底降维崩塌为粗糙的纯运动波模型。分析这一数学退化现象在实战模拟中会引发洪峰计算数据出现多大程度的高估与偏差。

- 外江潮位顶托与内涝倒流的耦合机制与解围方略： 坐落在珠江入海口的某大型新城组团，其地下重力流雨水干线网络末端直连出海口。在超强台风登陆叠加天文潮汐天文大潮的双重打击下，受纳排海口外部水深突发性飙升，水位标高从常态的 2.0 m 暴涨至 3.5 m，出水管口被深度淹没封死。试基于渐变流水面线空间逆向积分推导理论，微观刻画这一外部水墙高压如何向内陆管道系统注入逆向阻滞能量，从而彻底搅乱管内沿程的水压梯度层和流速矢量分布，导致整体泄洪机能大规模瘫痪。针对这种水头落差消失引发的系统性“憋水”绝境，请从市政防汛工程设施强化的维度，提出至少三种兼具时效性与物理可行性的硬核阻击对策。

- 动力学数值差分求解的稳定性底线推演： 在利用高能计算机构建有限差分离散网格求解管网非恒定流方程组时，数学家分裂出显式步进（Explicit）与隐式迭代（Implicit）两大核心技术阵营。请从差分矩阵组装的数学构造底层逻辑出发，全面剖析并对决这两种离散格式在计算过程抗震荡稳定性保障、时间步长推进宽度限制以及单步循环机器指令消耗等维度的综合优劣。特别聚焦采用显式时间步进的动力波解算器，深入透视控制数值算法生命的 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 稳定性红线判据。明确解析无量纲 Courant 数 Cr=cΔt/Δx 所蕴含的信息传播速度不能超越网格划分速度的物理铁律，并解释一旦粗暴拉大推进时间步长 Δt 触碰警戒线，为何会导致输出水位出现发散式数字海啸。

- 【综合编程实践】基于迭代积分法的圆形管道回水曲线程序开发： 某市政骨干排涝圆管，内径尺寸达 D=1.0 m，直线铺设长度 L=500 m，整体敷设平缓，底坡 S0=0.001，综合考量粗糙度取 n=0.014。目前管内正处于稳态排水状态，承载恒定流量 Q=0.8 m​3/s。突发状况：下游终端出水口遭遇受纳河道涨水倒灌，出口位置（空间坐标 x=0 m）的被动顶托水深被迫拉高至 y0=0.85 m（已知在无干预下，该流量对应的正常明渠水深应在 0.65 m 左右）。 请调用 Python 语言的数值计算能力，开发一段轻量级水面线溯源推算代码。要求运用标准步长法（Standard Step Method）的核心迭代思想或直接差分能量积分法，以受淹口（x=0）为原点，逆着水流方向向内陆溯源推导至上游起步点（x=500 m），精确重构出这段极具破坏力的 M1 型回水空间畸变曲线。 核心代码要求：

  - 封装一个高精度计算复杂圆形管道过水面积 A(y) 和弧形湿周 Pw(y) 以及水力半径 R(y) 的核心几何关系解析函数模块；

  - 固化空间切割步长 Δx=50 m，构建非线性方程数值收敛循环，逐步推算逼近每个空间截面的真实壅高水深 y；

  - 格式化打印输出沿线 11 个空间观测断层面（即 0 m, 50 m, 100 m … 500 m）的空间距离坐标及对应的精确计算水位；

  - 源代码需在关键物理参量赋值与数值迭代核心逻辑处附挂详尽的中文工程注释说明。

## 1.8	拓展视野

排水管网内部瞬息万变的水动力学扩散波偏微分方程，若剥离其地下隧道的工程伪装，在纯粹的数学物理抽象层面，与动辄跨越千里之遥的巨型跨流域调水工程（如举世瞩目的南水北调中线干线明渠系统）中主导水波延展的明渠非恒定流传播方程，共享着完全同构的底层偏微分遗传密码。现代跨界融合学科——水系统控制论（Water System Cybernetics）的先驱们，运用拉普拉斯变换这一数学手术刀，将这类由惯性迟滞、空间扩散衰减与质量积分效应三重耦合主导的水动力学复杂巨系统，统合提炼入被称为“Family α 积分型迟滞传递函数”的顶级控制论族谱。

其在复频域内的万能通用传递函数表达范式为 G(s)=(1+τms)e−τds/(As⋅s)。这种跨越物理空间维度的数学大一统理论，揭示了一个撼动人心的科学真相：无论是应对地下幽暗管网内瞬态暴雨洪峰造成的液位剧烈喘振，还是操盘千里之外宽阔主干渠内闸群调度带来的流量波纹震荡，自动化控制领域的极客们在设计抗干扰前馈反馈调节器时，对抗的幽灵宿敌是完全同一的——即如何用算法魔法去提前补偿由遥远物理距离强加的绝对时序延滞（即纯滞后因子 τd），以及如何利用数学阻尼去强行抹平由系统蓄水池效应（积分环节 As⋅s）诱发的系统级失控与灾难性发散震荡。这种底层理论的高度同构互通，意味着在大型输水工程界历经数十年实战淬炼、已炉火纯青的一系列诸如模型预测控制（MPC）、鲁棒控制边界算法等降维打击武器，能够被直接跨界抽调并零成本移植入城市地下排涝网络，去指挥千万个分布式泵站闸门的智能协同防线。这无疑为攻克下一代城市数字孪生水务平台中的水力学咽喉瓶颈，投递了最为雄厚且极具跨界穿透力的成熟计算弹药库（关于高级控制算法矩阵的深度解构与架构实操，极客读者可进一步跃迁至本系列高阶专业教材《水系统控制与调度》T2a册中的第5章“复杂管道系统降维辨识建模”与第12章“巨型管网分布式协同调度算法解析”进行沉浸式钻研）[REF_PENDING]。

## 1.9	参考文献

[1] Chow V T. Open-Channel Hydraulics[M]. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] Cunge J A, Holly F M, Verwey A. Practical Aspects of Computational River Hydraulics[M]. London: Pitman, 1980.

[3] Rossman L A. Storm Water Management Model Reference Manual Volume II — Hydraulics[R]. EPA/600/R-17/111, U.S. Environmental Protection Agency, 2017.

[4] [REF_PENDING] 张鸿, 顾兆林. 城市排水管网水力计算方法比较研究[J]. 给水排水, 2018.

## 1.10	仿真代码解读

本节由Codex引擎生成，提供本章核心算法的Python实现与解读。

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
教材《城市排水与海绵城市》- 第2章 排水管网水力计算
核心算法：节点水头法 + 非线性方程组求解（scipy.optimize.root）
依赖：numpy, scipy, matplotlib
"""

import numpy as np
from scipy.optimize import root
import matplotlib.pyplot as plt


def build_network():
    # 节点：0为出口（定水头）
    node_names = np.array(["Outfall", "N1", "N2", "N3", "N4", "N5"])
    z = np.array([0.0, 3.8, 3.3, 2.6, 1.6, 2.9])  # 节点地形高程(m)
    fixed_node = 0
    fixed_head = 0.0

    # 管段定义: (起点u, 终点v, 长度L(m), 管径D(m), Darcy摩阻系数f)
    pipes = [
        (1, 3, 180.0, 0.80, 0.022),
        (2, 3, 160.0, 0.70, 0.022),
        (3, 4, 210.0, 0.90, 0.021),
        (4, 0, 240.0, 1.00, 0.020),
        (2, 4, 190.0, 0.60, 0.023),
        (5, 4, 150.0, 0.60, 0.023),
        (1, 5, 170.0, 0.50, 0.024),
    ]
    pipe_names = np.array([f"P{i+1}" for i in range(len(pipes))])

    n_nodes = len(node_names)
    n_pipes = len(pipes)

    # 关联矩阵 A: A@q = 各节点净流出
    A = np.zeros((n_nodes, n_pipes))
    L = np.zeros(n_pipes)
    D = np.zeros(n_pipes)
    f = np.zeros(n_pipes)
    slope = np.zeros(n_pipes)

    for k, (u, v, lk, dk, fk) in enumerate(pipes):
        A[u, k] = 1.0
        A[v, k] = -1.0
        L[k] = lk
        D[k] = dk
        f[k] = fk
        slope[k] = max((z[u] - z[v]) / lk, 0.001)  # 避免零坡

    g = 9.81
    R = 8.0 * f * L / (g * np.pi**2 * D**5)  # h = R*q|q|

    # 满流能力（Manning）
    n_m = 0.013
    area = np.pi * D**2 / 4.0
    rh = D / 4.0
    q_full = (1.0 / n_m) * area * rh ** (2.0 / 3.0) * np.sqrt(slope)

    return {
        "node_names": node_names,
        "pipe_names": pipe_names,
        "A": A,
        "R": R,
        "D": D,
        "q_full": q_full,
        "fixed_node": fixed_node,
        "fixed_head": fixed_head,
    }


def rainfall_inflow_series(t_min, n_nodes):
    # 高斯型设计暴雨
    i_peak = 90.0  # mm/h
    t_peak = 70.0  # min
    sigma = 25.0
    i = i_peak * np.exp(-0.5 * ((t_min - t_peak) / sigma) ** 2)

    # 各汇水分区参数（对应 N1~N5）
    C = np.array([0.00, 0.75, 0.70, 0.78, 0.72, 0.68])  # 径流系数
    A_ha = np.array([0.00, 8.0, 6.0, 5.0, 7.0, 4.0])    # 公顷
    base = np.array([0.00, 0.010, 0.008, 0.006, 0.007, 0.005])  # 基流 m3/s

    q_ext = np.zeros((len(t_min), n_nodes))
    for k in range(len(t_min)):
        # 1 mm/h * 1 ha = 0.00278 m3/s
        q_runoff = 0.00278 * C * A_ha * i[k]
        q_ext[k, :] = base + q_runoff

    q_ext[:, 0] = 0.0  # 出口不注入外流量
    return i, q_ext


def pipe_flow_from_head(A, R, H):
    # 平滑处理保证数值稳定：q ≈ sign(dh)*sqrt(|dh|/R)
    dh = A.T @ H
    eps = 1e-8
    abs_smooth = np.sqrt(dh**2 + eps**2)
    q = dh / np.sqrt(R * abs_smooth)
    return q


def solve_heads_one_step(A, R, fixed_node, fixed_head, q_ext, H_prev):
    n_nodes = A.shape[0]
    unknown = np.array([i for i in range(n_nodes) if i != fixed_node], dtype=int)

    def residual(Hu):
        H = np.zeros(n_nodes)
        H[fixed_node] = fixed_head
        H[unknown] = Hu
        q = pipe_flow_from_head(A, R, H)
        return (A @ q)[unknown] - q_ext[unknown]  # 连续方程

    x0 = H_prev[unknown]
    sol = root(residual, x0, method="hybr")
    if not sol.success:
        sol = root(residual, x0 + 0.3, method="lm")
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(f"非线性求解失败: {sol.message}")

    H = np.zeros(n_nodes)
    H[fixed_node] = fixed_head
    H[unknown] = sol.x
    q = pipe_flow_from_head(A, R, H)
    return H, q


def print_kpi_table(rows):
    k = [str(r[0]) for r in rows]
    v = [str(r[1]) for r in rows]
    kw = max(len(x) for x in k) + 2
    vw = max(len(x) for x in v) + 2
    line = "+" + "-" * kw + "+" + "-" * vw + "+"

    print("\nKPI 指标表")
    print(line)
    print(f"|{'指标'.center(kw)}|{'数值'.center(vw)}|")
    print(line)
    for ki, vi in rows:
        print(f"|{str(ki).ljust(kw)}|{str(vi).ljust(vw)}|")
    print(line)


def main():
    net = build_network()
    A = net["A"]
    R = net["R"]
    D = net["D"]
    q_full = net["q_full"]
    node_names = net["node_names"]
    pipe_names = net["pipe_names"]
    fixed_node = net["fixed_node"]
    fixed_head = net["fixed_head"]

    # 仿真时程
    dt_min = 5.0
    t_min = np.arange(0.0, 181.0, dt_min)  # 0~180 min
    dt_s = dt_min * 60.0

    rain_i, q_ext_t = rainfall_inflow_series(t_min, len(node_names))

    H_series = np.zeros((len(t_min), len(node_names)))
    q_series = np.zeros((len(t_min), len(pipe_names)))

    H_prev = np.array([0.0, 1.8, 1.6, 1.3, 0.9, 1.1])

    for k in range(len(t_min)):
        H, q = solve_heads_one_step(A, R, fixed_node, fixed_head, q_ext_t[k], H_prev)
        H_series[k, :] = H
        q_series[k, :] = q
        H_prev = H

    # 结果后处理
    total_inflow = np.sum(q_ext_t[:, 1:], axis=1)  # 非出口节点总入流
    nodal_net_out = (A @ q_series.T).T
    outfall_q = np.maximum(-nodal_net_out[:, fixed_node], 0.0)

    vel_series = 4.0 * np.abs(q_series) / (np.pi * D**2)
    load_series = np.abs(q_series) / q_full

    k_out_peak = int(np.argmax(outfall_q))
    k_rain_peak = int(np.argmax(rain_i))
    lag = t_min[k_out_peak] - t_min[k_rain_peak]

    kn, nn = np.unravel_index(np.argmax(H_series), H_series.shape)
    kv, pv = np.unravel_index(np.argmax(vel_series), vel_series.shape)
    kl, pl = np.unravel_index(np.argmax(load_series), load_series.shape)

    vol_in = np.trapz(total_inflow, dx=dt_s)
    vol_out = np.trapz(outfall_q, dx=dt_s)
    balance_err = (vol_in - vol_out) / max(vol_in, 1e-12) * 100.0

    rows = [
        ("仿真时长", f"{t_min[-1]:.0f} min"),
        ("峰值降雨强度", f"{np.max(rain_i):.2f} mm/h"),
        ("峰值总入流", f"{np.max(total_inflow):.3f} m3/s"),
        ("出口峰值流量", f"{outfall_q[k_out_peak]:.3f} m3/s"),
        ("出口峰现时间", f"{t_min[k_out_peak]:.0f} min"),
        ("峰现滞后(相对雨峰)", f"{lag:.0f} min"),
        ("最大节点水头", f"{H_series[kn, nn]:.3f} m @ {node_names[nn]} ({t_min[kn]:.0f} min)"),
        ("最大管内流速", f"{vel_series[kv, pv]:.3f} m/s @ {pipe_names[pv]} ({t_min[kv]:.0f} min)"),
        ("最大满管比", f"{load_series[kl, pl]:.3f} @ {pipe_names[pl]} ({t_min[kl]:.0f} min)"),
        ("体积平衡误差", f"{balance_err:.4f} %"),
    ]
    print_kpi_table(rows)

    # 生成1张图
    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    ax1.plot(t_min, total_inflow, lw=2.0, label="总入流")
    ax1.plot(t_min, outfall_q, lw=2.0, label="出口流量")
    ax1.scatter([t_min[k_out_peak]], [outfall_q[k_out_peak]], color="red", zorder=5, label="出口峰值")
    ax1.set_xlabel("时间 (min)")
    ax1.set_ylabel("流量 (m3/s)")
    ax1.grid(alpha=0.3)

    ax2 = ax1.twinx()
    ax2.bar(t_min, rain_i, width=3.5, alpha=0.22, label="降雨强度")
    ax2.set_ylabel("降雨强度 (mm/h)")

    lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
    lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
    ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc="upper right")

    plt.title("排水管网水力仿真：降雨-入流-出口响应")
    plt.tight_layout()
    plt.show()


if __name__ == "__main__":
    main()

代码解读（约500字）
这段脚本把“排水管网水力计算”抽象为一个典型的非线性网络求解问题。首先在 build_network() 中定义节点、管段、管径、长度和坡度，并构造节点-管段关联矩阵 A。矩阵的物理意义很关键：A @ q 就是每个节点的净流出量。其次，根据 Darcy-Weisbach 关系把管段能量损失写成 h = R*q|q|，其中 R 由管径、长度、摩阻系数决定，形成了管流量和节点水头差之间的非线性联系。
降雨侧在 rainfall_inflow_series() 里采用了高斯型设计暴雨，利用径流系数法（类似理查德法/径流系数法）将雨强转换为各节点入流：q = 0.00278*C*i*A，并叠加基流，得到时变边界条件。主循环按时间步推进，每一步都调用 solve_heads_one_step()，通过 scipy.optimize.root 求解“连续方程组”：对每个非定水头节点满足 净流出 - 外入流 = 0。求得节点水头后，反算各管段流量、流速和满管比。
pipe_flow_from_head() 中做了一个平滑处理（abs_smooth），目的是在水头差接近0时避免数值求导不稳定，提升收敛鲁棒性。KPI部分给出教学上常用结果：峰值雨强、峰值总入流、出口峰值与峰现时间、雨峰到流峰滞后、最大节点水头、最大流速、最大满管比以及体积平衡误差。最后只绘制一张图，把“总入流/出口流量”与“降雨强度”叠加，便于直观看到汇流放大和时滞特征。整体结构对应教材常见流程：参数化建模 -> 非线性方程求解 -> 指标评估 -> 图形化解释。