Table of Contents

# 1	第 2 章 经典 PID 控制：工业水务的定海神针

经典PID控制：比例-积分-微分控制器与抗积分饱和改造

## 1.1	1. 学习目标

本章探讨在工业界占据统治地位的 PID 控制器，以及它在水务系统中必须进行的”抗积分饱和”改造。读者需要掌握：

- 比例（P）、积分（I）、微分（D）三个算子的物理意义与水力学映射。

- 执行器物理饱和（Actuator Saturation）引发的系统失控机理。

- 积分饱和（Integrator Windup）现象的数学本质。

- 抗积分饱和（Anti-Windup）工业算法的构建与代码实现。

## CHS 理论定位

在水系统控制论（CHS）的六元受控系统架构 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，PID 控制器是控制器元素（C）的最基础实现形式。六元架构将水系统的运行抽象为：被控对象（P，水力过程）在扰动（D）作用下偏离目标（O），传感器（S）检测偏差，控制器（C）计算校正量，执行器（A）实施调节。PID 正是承担”C”角色的经典算法——它接收传感器反馈的误差信号，经比例-积分-微分运算后输出控制指令。

然而，水系统的运行奇异性（Operational Singularity）决定了 PID 不能简单套用工业标准。水务执行器（闸门、水泵、阀门）普遍存在物理饱和约束，且水力过程的大惯性和长纯滞后使得积分饱和问题尤为突出。因此，本章聚焦的”抗积分饱和”改造，本质上是在 CHS 框架下解决控制器（C）与执行器（A）之间的约束耦合问题，这是实现水系统可靠闭环控制的第一道工业门槛。CHS 八原理中的反馈原理（P1）和鲁棒性原理（P5）在本章得到最直接的体现：反馈确保误差被持续纠正，鲁棒性要求控制器在执行器饱和等极端工况下仍能安全运行。

## 1.2	2. 理论基础：PID 控制与执行器约束

### 1.2.1	PID 控制器的连续域形式

在上一章中，我们建立了水箱系统的状态空间模型。为了使水位保持在目标值，工程师发明了最广泛应用的算法——PID 控制（Proportional-Integral-Derivative Control）。其标准形式为：

u(t)=Kce(t)+1τI0te(τ)dτ+τDde(t)dt

其中 e(t) 是误差信号，u(t) 是控制器输出（如排水泵功率百分比）。对于排涝系统，采用反作用控制方式：e(t)=h(t)−hsp（实际水位减去目标水位），水位高于目标时误差为正，控制器增大排水量。

- P（比例）：uP=Kc⋅e(t)。根据当前误差大小按比例输出，提供即时响应能力。Kc 越大响应越快，但过大会导致振荡。

- I（积分）：uI=KcτI0te(τ)dτ。根据过去误差的累积量输出，负责消除稳态偏差。τI 越小积分作用越强。

- D（微分）：uD=KcτDdedt。根据误差变化趋势输出，提供超前校正作用。实际工程中通常加入微分滤波：uD=KcτD⋅s/(1+τDs/N)，其中 N=5∼20 为滤波系数。

PID 控制器的传递函数为：

Gc(s)=Kc1+1τIs+τDs

在频域中，积分项 1/(τIs) 在低频段贡献正相角（提升低频增益以消除稳态误差），微分项 τDs 在中频段贡献正相角（增加相位裕度以改善稳定性）。PID 的本质就是通过三个频段的分工——低频靠积分、中频靠微分、全频靠比例——来同时满足稳态精度和动态品质的要求。

### 1.2.2	PID 的离散化实现

在 PLC 和嵌入式控制器中，PID 以离散时间形式实现。设采样周期为 Ts，主要有两种离散化方式：

位置式 PID（直接输出控制量）：

u[k]=Kce[k]+TsτIj=0ke[j]+τDTs(e[k]−e[k−1])

增量式 PID（输出控制量的增量 Δu[k]=u[k]−u[k−1]）：

Δu[k]=Kc(e[k]−e[k−1])+TsτIe[k]+τDTs(e[k]−2e[k−1]+e[k−2])

增量式的优势在于：（1）输出为增量，天然具备”无扰切换”能力——手动/自动切换时不会引起输出跳变；（2）积分作用隐含在增量累加中，积分饱和问题可通过简单的增量限幅来缓解。水务 PLC 编程中，西门子 S7 系列的 FB41 (CONT_C) 和施耐德 M340 的 PI_B 功能块均采用增量式实现。

### 1.2.3	参数整定方法

PID 参数 (Kc,τI,τD) 的整定是工程实施中最关键也最耗时的环节。经典的 Ziegler-Nichols 临界比例度法（1942）通过闭环振荡实验确定参数：将控制器设为纯比例（τI=∞，τD=0），逐渐增大 Kc 直到闭环出现等幅振荡，记此时的比例增益为临界增益 Ku，振荡周期为临界周期 Tu。PID 参数按经验公式 Kc=0.6Ku，τI=Tu/2，τD=Tu/8 给出。该方法在水务系统中的局限是：它假设系统可以被安全地推至振荡边缘，但大型水池或管网通常不允许这种激进试验。

更适合水务系统的是 Skogestad 的 SIMC 法（2003），它基于一阶加纯滞后（FOPDT）模型参数 (K,T,L) 直接计算：Kc=T/(K⋅2L)，τI=min(T,8L)。该方法产生的参数更为保守，适合具有大纯滞后的水力系统 [3]。

### 1.2.4	积分饱和的数学本质

!水箱抗积分饱和概化图

!水箱抗积分饱和示意图图

积分饱和的灾难（Integrator Windup）

在理想的数学世界中，PID 输出可以无限大。但在真实的物理世界中，排水泵的功率上限为 100%，进水阀门开度也不可能超过 100%。这就是执行器物理饱和限制。

将积分器建模为独立的状态变量 xI，其动态方程为：

dxIdt=KcτIe(t)

控制器的理想输出为 uraw=Kce+xI+uD，而执行器实际输出为 uactual=sat(uraw)，其中饱和函数 sat(⋅) 将输出限制在 [umin,umax] 内。

当 uraw>umax（执行器饱和）且 e(t)>0（误差持续同向）时，式 (2.5) 表明积分器仍在以 Kce/τI>0 的速率持续增长。由于执行器已经饱和，这种积分增长对物理系统没有任何效果——泵不会因为积分器更大而排出更多水。但积分器的数值却在不断膨胀。

以本章案例为例，暴雨期间水位超出目标约 5 m，持续 80 s。积分器的无效累积量为：

ΔxI≈KcτI⋅e⋅Δt=12.010.0×5.0×80=480

这意味着暴雨结束后，即使误差反转为负值，也需要相当长的时间才能将这 480 的”积分债务”抵消。在此期间，泵持续全功率运行，导致内河水位过度下降。

### 1.2.5	抗积分饱和策略

条件积分挂起法的核心思想是：当检测到执行器饱和时，禁止积分器继续朝饱和方向累积。其伪代码如下：

# 条件积分挂起法 (Conditional Integration)
for each sampling step k:
    e[k] = h[k] - h_sp                    # 反作用误差
    P = Kc * e[k]                          # 比例项
    D = Kc * Td / Ts * (e[k] - e[k-1])    # 微分项
    I_candidate = I_prev + Kc * Ts / Ti * e[k]  # 候选积分
    u_raw = P + I_candidate + D            # 理想输出

    if u_raw > u_max AND e[k] > 0:         # 正向饱和且误差同向
        I = I_prev                         # 冻结积分器
    elif u_raw < u_min AND e[k] < 0:       # 反向饱和且误差同向
        I = I_prev                         # 冻结积分器
    else:
        I = I_candidate                    # 正常更新积分器

    u_output = clip(P + I + D, u_min, u_max)
    I_prev = I

该方法的物理含义直观：只要泵还没到极限，积分器正常工作以消除稳态误差；一旦泵到了极限，积分器就”知趣地”停止累积，等待误差反转后立即恢复工作。

## 1.3	3. 案例分析：抗积分饱和 PID 在防洪排涝泵站中的应用

### 1.3.1	反向计算法（Back-Calculation）

条件积分挂起法的策略是”检测饱和后冻结积分器”，属于非此即彼的开关逻辑。反向计算法（Back-Calculation）则提供了一种更为平滑的连续修正机制。其核心思想是：将执行器限幅输出 uactual 与控制器理想输出 uraw 之间的差值，通过一个跟踪时间常数 Tt 反馈给积分器，主动将积分状态”拉回”至与实际输出一致的水平。修正后的积分器动态方程为：

dxIdt=KcτIe(t)+1Ttuactual−uraw

与式 (2.5) 相比，式 (2.7) 增加了第二项：当执行器未饱和时，uactual=uraw，该项为零，积分器正常运行；当执行器饱和时，uactual−uraw<0（以正向饱和为例），该负值项持续将积分器向下拉回，其拉回速率由 1/Tt 决定。

跟踪时间常数 Tt 的选取直接影响退出饱和区的速度。经典选取规则为：

Tt=τI⋅τD

该几何平均值兼顾了积分时间尺度和微分时间尺度：若 Tt 过小，积分器被过快拉回，可能导致控制器在饱和边界附近出现抖振；若 Tt 过大，拉回作用过弱，退饱和速度与冻结法无异。对于仅使用 PI 控制（τD=0）的场合，工程上通常取 Tt=τI 作为保守选择。

反向计算法相较于条件积分挂起法的主要优势在于：（1）积分器的修正是连续渐进的，不存在”冻结—解冻”的突变，控制信号更加平滑；（2）在非线性执行器（如存在死区和滞环的蝶阀）控制中，限幅差值能够自动适应执行器的实际响应特性，而非依赖二值化的饱和判断逻辑。因此，在水务系统的加药阀门、调节闸门等精度要求较高的执行器控制中，反向计算法通常优于条件积分挂起法。

### 1.3.2	案例背景

某城市防洪排涝泵站在上一年梅雨季节发生了严重事故。暴雨期间排涝水泵全功率运行（100%），但雨停后内河水位已降至安全线以下，水泵却继续高功率运行达两个小时，导致内河水位过低，河岸发生局部滑坡。

事故分析表明：原厂 PLC 中的基础 PID 模块发生了严重的积分饱和。作为控制工程师，需要将控制系统升级为带抗积分饱和（Anti-Windup）的工业级 PID 算法。

### 1.3.3	问题描述

- 物理系统：集水池截面积 A=4 m2，目标水位 hsp=5.0 m，正常入流 Qbase=0.04 m3/s。

- 排涝泵：最大排水能力 Qmax=0.2 m3/s（对应泵功率 100%），流量系数 Kpump=0.002。

- 暴雨扰动：t=20∼100 s 期间入流猛增至 0.4 m3/s（正常值的 10 倍），远超泵最大排水能力。

- 控制对比：标准 PID（无抗饱和）与条件积分挂起法（Conditional Integration）的工业抗饱和 PID。

- PID 参数：Kc=12.0，τI=10.0 s，τD=1.0 s，采用反作用控制（e=h−hsp）。

物理场景概化图：

### 1.3.4	解题思路

从底层构建 IndustrialPID 控制器类，实现抗饱和核心逻辑——条件积分挂起法：

- 计算未限幅的理想输出 uraw=P+Ipotential+D。

- 检查 uraw 是否超过物理极限 [0%,100%]。

- 若 uraw>100% 且当前误差 e>0（水位偏高、泵应继续加大排水），此时继续积分已无意义，立即冻结积分器。

- 一旦误差反转（e<0，水位降至目标以下），立即恢复积分更新，使控制器能够迅速退出饱和区。

PID 参数选取依据：本案例中排涝泵站系统的等效 FOPDT 参数为增益 K≈2.5 m/(100%)、时间常数 T≈15 s、纯滞后 L≈8 s（泵启动到水位响应的延迟）。按 SIMC 法计算：Kc=T/(K⋅2L)=15/(2.5×16)=0.375，τI=min(T,8L)=15 s。但本案例为了充分暴露积分饱和的危害，有意采用了偏激进的参数 Kc=12.0（约为 SIMC 值的 32 倍）、τI=10 s。这种”故意调坏”的参数设置在工业培训中是常见做法——只有让系统在仿真中彻底失控，操作员才能真正理解抗饱和的必要性。

### 1.3.5	代码与仿真结果

学习提示：观察最下方子图中积分项的累积曲线。标准 PID 的积分项在泵饱和后持续膨胀，而抗饱和 PID 的积分项在泵饱和后被冻结在合理范围内。

Source: assets/ch02/ch02_pid_industrial.py

仿真结果对比图：

### 1.3.6	结果分析

从仿真对比中可以清晰看到积分饱和的危害及抗饱和策略的效果：

- 暴雨期（t=20∼100 s）：入流 0.4 m3/s 远超泵最大排水能力 0.2 m3/s，水位不可避免地上升。两种算法行为一致：泵在 t≈55 s 达到 100% 饱和，水位最高升至约 10.1 m。

- 标准 PID 的崩溃（红色虚线）：暴雨结束后入流恢复至 0.04 m3/s，水位开始下降。但由于积分器在饱和期间累积了巨大的正值，泵持续以 100% 全功率运行。到 t=280 s 时水位已降至 2.91 m（低于目标 2 m 以上），泵仍然无法减速。t=350 s 时水位仅剩 0.11 m，泵依然满负荷——这正是事故调查中”泵站持续抽干内河”的复现。

- 抗饱和 PID 的稳健表现（蓝色实线）：由于在泵饱和期间冻结了积分器，积分项未发生无效膨胀。暴雨结束后，随着水位下降至目标值附近，控制器迅速减小泵输出。t=280 s 时泵输出已降至 32%，t=350 s 时泵停机，水位稳定在 4.2 m 附近。t=450 s 时水位恢复至 5.2 m，系统平稳回归目标。

定量性能对比（基于 t=100∼500 s 恢复阶段统计）：

| 性能指标 | 标准 PID（无抗饱和） | 抗饱和 PID | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| IAE（积分绝对误差） | ≈1850 | ≈420 | −77% |
| ISE（积分平方误差） | ≈12500 | ≈950 | −92% |
| 调节时间（±0.5 m 带） | >500 s（未收敛） | ≈350 s | — |
| 最大反向超调 | −4.89 m（降至 0.11 m） | −0.8 m（降至 4.2 m） | 84% |

从 ISE 指标可以看出，抗饱和 PID 的恢复品质提高了一个数量级。更重要的是，标准 PID 在整个 500 s 仿真期间始终未能使水位回到 ±0.5 m 的允许偏差带内，这在工业评价中属于”控制失效”。

### 1.3.7	频域稳定性分析

PID 闭环系统的稳定性可以通过频域方法进行严格判定。定义开环传递函数为控制器与被控对象传递函数的级联：

L(s)=Gc(s)⋅Gp(s)

其中 Gc(s) 为式 (2.2) 所定义的 PID 传递函数，Gp(s) 为被控水力过程的传递函数。根据 Nyquist 稳定性判据，闭环系统稳定的必要条件是开环频率响应在穿越 −180° 时的幅值小于 0 dB。由此引出两个关键裕度指标：相位裕度（Phase Margin, PM）定义为 L(jω) 幅值等于 0 dB 时的相角与 −180° 之差，反映系统距离不稳定边界的”相位储备”；幅值裕度（Gain Margin, GM）定义为 L(jω) 相角等于 −180° 时幅值的负值，反映增益可增大的空间。工业 PID 整定通常要求 PM≥30°，GM≥6 dB。

从频域视角审视积分饱和问题，可以获得更深刻的物理理解。PID 的积分项 1/(τIs) 在低频段引入 −90° 的固有相位滞后——这正是积分器”记忆过去误差”的频域代价。对于水务系统中普遍存在的大纯滞后环节 e−Ls，其频域特性为在每个频率 ω 处附加 −Lω（弧度）的相位滞后。两者叠加的后果是严重的：积分项的 −90° 低频相移与纯滞后的线性增长相移共同压缩相位裕度，使得闭环系统在低频段极易丧失稳定性。当执行器饱和导致闭环链路断裂时，积分器在开环状态下以 −90° 相位盲目累积，等价于将相位裕度压缩至零甚至为负——这正是式 (2.6) 所描述的积分债务在频域中的根本成因。因此，抗积分饱和策略的本质，是在执行器饱和期间人为维持闭环的相位裕度储备，避免积分器在开环状态下无约束地累积相位滞后。

### 1.3.8	工业部署建议

- PLC 标准功能块的底线：在西门子 S7-1500 的 FB41 (CONT_C) 和施耐德 M340 的 PI_B 功能块中，抗积分饱和（Anti-Windup）是标配选项。若使用单片机或边缘计算网关手写 C/Python 控制代码，即使省略微分环节，也绝不可遗漏限幅和 Anti-Windup 逻辑。

- Back-Calculation 法：除条件积分挂起法外，工程上更常用的是反向计算法（Back-Calculation）：计算限幅输出与理想输出的差值 Δu=uclamp−uraw，将其乘以跟踪系数 1/Tt 反馈给积分器，主动将积分器拉回合理区间。该方法在非线性阀门（存在死区、滞环）控制中表现更为平滑。

- 量纲转换：实际部署时，传感器信号（水位，单位 m）与执行器信号（泵功率百分比）之间必须经过量程变换。PID 的 Kc 参数含隐式量纲 [%/m]，调试时需注意物理量纲的匹配。

### 1.3.9	本章控制算法与水务工况的匹配

回顾本章内容，PID 三参数整定、抗积分饱和机制与执行器物理约束三者构成了一个不可分割的整体。在 CHS 六元架构 Σ=(P,A,S,D,C,O) 中，这三者的协同本质上体现了控制器（C）与执行器（A）之间的约束耦合：控制器的算法设计必须”知道”执行器的物理极限，而执行器的饱和状态必须”反馈”给控制器的积分环节。这种 C-A 双向信息交互，是水系统可靠运行的基本保障。

需要强调的是，本章所建立的带抗饱和的工业级 PID 控制器，并非孤立的技术终点，而是后续高级控制策略的工程底座。第 4 章的串级控制（Cascade Control）将 PID 嵌入内外双回路结构，利用内环的快速反馈抑制局部扰动；第 6 章的线性二次调节器（LQR）将 PID 的经验整定升级为基于状态空间模型的最优增益计算；第 7 章的模型预测控制（MPC）则进一步将执行器约束显式纳入滚动优化框架，从根本上避免积分饱和问题。这些高级策略的工业实施，无一例外需要以本章的 PID 抗饱和机制作为底层安全保障——当高级控制器因模型失配或通信中断而失效时，系统将自动回退至带抗饱和的 PID 基础控制层，确保水务设施的运行安全。

## 1.4	本章小结

本章系统讲述了 PID 控制器在水务系统中的应用及其必须进行的抗积分饱和改造。主要知识点包括：

- PID 三算子的物理意义：比例项提供即时纠偏能力，积分项消除稳态偏差，微分项提供超前校正。在排涝泵站中，三者协同实现水位的精确跟踪。

- 积分饱和的灾难机理：当执行器（水泵、阀门）达到物理极限时，积分器仍在盲目累积误差，导致控制器退出饱和区的响应严重滞后，甚至引发二次事故（如过度排水导致河岸塌陷）。

- 抗积分饱和策略：条件积分挂起法在执行器饱和时冻结积分器更新，使控制器能够迅速响应工况变化；反向计算法（Back-Calculation）通过跟踪系数将限幅差值反馈给积分器，适用于非线性阀门控制。

- 工业部署底线：无论使用商业 PLC 功能块还是手写控制代码，限幅逻辑和抗积分饱和是不可省略的工程必备项。

本章内容在 CHS 六元架构中对应控制器（C）的基础实现层，是后续串级控制（第 4 章）、模型预测控制等高级策略的工程底座。

## 1.5	思考题

- PID 参数整定方法对比：查阅 Ziegler-Nichols 临界比例度法和 Skogestad 的 SIMC 法，分别为本章案例中的排涝泵站系统（K=2.5，T=15s，L=8s）计算 PID 参数 Kc、τI、τD。比较两种方法得到的参数差异，并讨论哪种方法更适合具有大纯滞后的水务系统。

- Back-Calculation 抗饱和实现：在本章条件积分挂起法的基础上，编写 Back-Calculation 抗饱和 PID 的 Python 代码。设跟踪时间常数 Tt=τI⋅τD，在相同的暴雨扰动场景下进行仿真对比，分析两种方法在退出饱和区速度、水位超调量和泵输出平滑度三个指标上的差异。

- 不同抗饱和方法的工程适用性：除条件积分挂起法和 Back-Calculation 法外，工业界还有积分限幅法（Integral Clamping）和观测器法（Observer-based Anti-Windup）。查阅文献，列表比较这四种方法的优缺点，讨论在以下三种水务场景中应分别优先选用哪种方法：(a) 排涝泵站（开关型执行器）；(b) 加药系统（连续可调阀门，存在死区）；(c) 长距离输水管道（大纯滞后，L/T>1）。

- 执行器饱和的系统级影响：在一个包含 3 台并联水泵的泵站中，如果其中 1 台因故障退出运行，剩余 2 台的总排水能力下降至原来的 67%。分析此时 PID 控制器（带抗饱和）的行为，讨论是否需要在控制策略中加入”泵组切换逻辑”来配合抗饱和算法。

## 1.6	参考文献

[1] Åström, K.J., & Hägglund, T. (1995). PID Controllers: Theory, Design, and Tuning [M]. 2nd ed. ISA. ISBN: 978-1-55617-516-9.

[2] Åström, K.J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control [M]. ISA. ISBN: 978-1-55617-942-6.

[3] Skogestad, S. (2003). Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning [J]. J. Process Control, 13(4): 291-309. DOI: 10.1016/S0959-1524(02)00062-8.

[4] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.

[5] Litrico, X., & Fromion, V. (2009). Modeling and Control of Hydrosystems [M]. London: Springer. ISBN: 978-1-84882-623-6.

[6] ASCE Task Committee (2014). Canal Automation for Irrigation Systems (MOP 131) [M]. Reston, VA: ASCE. ISBN: 978-0-7844-1368-5.

[7] Van Overloop, P.J., Schuurmans, J., Brouwer, R., & Burt, C.M. (2005). Multiple-model optimization of proportional integral controllers on canals [J]. J. Irrig. Drain. Eng., ASCE, 131(2): 190-196.