Table of Contents

# 1	第 3 章：全功率变流器与低电压穿越 (LVRT)：在故障中支撑电网

## 1.1	1. 学习目标

!本章概念图

全功率变流器与低电压穿越概念图：故障中支撑电网的PMSG拓扑

本章探讨永磁直驱同步发电机（PMSG）的”全功率”变流器架构，以及风电并网中最严苛的生存测试——低电压穿越（Low Voltage Ride Through, LVRT）。 读者需要掌握： 1. PMSG 全功率变流器（Full-Scale Converter）与 DFIG 的本质拓扑区别。 2. 直流母线（DC-Link）作为能量水库的缓冲作用与过压危机。 3. 为什么电网发生短路故障时，风机绝对不能”脱网逃跑”？ 4. 网侧变流器（GSC）的无功支撑策略与斩波电路（Chopper）的能量消耗。

## 1.2	2. 教材理论：当电网濒临崩溃，风机必须成为支撑者

### 1.2.1	2.1 PMSG 全功率变流器架构

在第 2 章中，DFIG 是一种经济型设计，它的变流器只处理 30% 的功率，剩下 70% 直接连在电网上。这种设计成本低，但一旦电网发生严重短路，DFIG 就容易受到冲击。

为了追求更高的可靠性，工程师开发了直驱永磁发电机（PMSG）。它的特点是“全隔离”：发电机发出的 100% 的电，全部要先经过一个”机侧变流器（MSC）“变成直流电，存入中间的直流母线电容（DC-Link），然后再经过”网侧变流器（GSC）“变成 50 Hz 的交流电送入电网。

PMSG 的功率传输路径为：

风轮→PmechPMSG→PgenMSC→PdcDC-Link→PgridGSC→​电网

因为中间隔了一个直流”缓冲区”，无论电网那边发生什么故障，PMSG 发电机本体都不会直接受到冲击。

### 1.2.2	2.2 PMSG 的电磁方程

在 d-q 旋转坐标系下，PMSG 的电压方程为：

Vd=Rsid+Lddiddt−ωeLqiq

Vq=Rsiq+Lqdiqdt+ωe(Ldid+ψf)

其中 Rs 为定子电阻，Ld、Lq 为 d-q 轴电感，ωe 为电角速度，ψf 为永磁体磁链。

电磁转矩方程为：

Te=32p[ψfiq+(Ld−Lq)idiq]

对于表贴式 PMSG（Ld=Lq=Ls），转矩简化为：

Te=32pψfiq

此时转矩仅由 q 轴电流决定，控制结构与 DFIG 类似。

### 1.2.3	2.3 直流母线的能量守恒

直流母线电容的电压动态方程为：

CdVdcdt=Pgen−Pgrid−PchopVdc

其中 C 为直流母线电容值，Pgen 为发电机输出功率，Pgrid 为注入电网的功率，Pchop 为斩波器消耗的功率。正常运行时 Pgen≈Pgrid，Vdc 恒定。

### 1.2.4	2.4 低电压穿越的物理死局与破局

在早期的风电场，如果电网短路导致电压跌落，风机会瞬间切断断路器“脱网”。但如果成千上万台风机同时脱网，电网会瞬间失去大量电力供应，导致频率和电压彻底崩溃，引发大面积停电。

因此，现代国家电网制定了严格的”低电压穿越（LVRT）“标准：当电网短路电压跌落时，风机不准停机脱网，还必须向电网注入无功电流来支撑电压恢复。

我国 GB/T 19963 标准要求：电网电压跌至 20% 时，风机应持续并网至少 625 ms，且应注入的无功电流满足：

Iq≥1.5×(0.9−Vgrid), 0.2≤Vgrid≤0.9

PMSG 面临的功率失衡危机：

当电压跌落到 0.2 pu 时，GSC 变流器受制于最大电流限制（如 1.2 pu），它最多只能向电网送出 0.2×1.2=0.24 pu 的功率。 但风还在刮，发电机还在输出 0.9 pu 的功率。 进来的多（0.9），出去的少（0.24）。多余的能量（0.66 pu）全部堆积在直流母线电容里，根据公式 E=12CVdc2，直流电压 Vdc 会在数百毫秒内急剧上升，直到超过电容的耐压极限。

破局战术（Chopper）：必须在直流母线上并联一个”制动斩波器（Braking Chopper）“。当检测到 Vdc 上升至报警阈值（如 1.1 pu）时，系统立刻闭合 IGBT，把多余的能量通入一个大功率电阻里，转化为热量耗散。同时让 GSC 腾出全部电流额度给电网输送无功。GSC 的电流分配遵循无功优先原则：

Id,max=Imax2−Iq2

### 1.2.5	2.5 PMSG 机侧变流器的控制策略

机侧变流器（MSC）的主要任务是控制 PMSG 的转矩和转速，实现 MPPT 或恒功率运行。常用的控制方法包括：

零 d 轴电流控制（id=0 控制）：对于表贴式 PMSG，令 id=0 可使电磁转矩与 iq 成线性关系，简化控制设计。此时定子电流的幅值最小，铜耗最低。转矩控制方程简化为：

Te*=32pψfiq*

最大转矩电流比控制（MTPA）：对于内置式 PMSG（Ld≠Lq），通过同时调节 id 和 iq，利用磁阻转矩分量来产生更大的转矩，降低所需电流的幅值。MTPA 条件下的 d 轴电流为：

id*=ψf2(Lq−Ld)−ψf24(Lq−Ld)2+iq*2

### 1.2.6	2.6 全功率变流器与 DFIG 的技术对比

与 DFIG 方案相比，PMSG 全功率变流器方案具有以下特点：

| 对比维度 | DFIG | PMSG 全功率 |
| --- | --- | --- |
| 变流器容量 | 额定功率的 25%∼30% | 额定功率的 100% |
| 变速范围 | ±30% 同步转速 | 0∼100% 额定转速 |
| 齿轮箱 | 需要三级齿轮箱 | 不需要（直驱） |
| 电网故障隔离 | 定子直连电网，故障敏感 | 直流母线完全隔离 |
| 维护成本 | 中等（齿轮箱维护） | 较低（无齿轮箱） |
| 初始成本 | 较低（变流器小） | 较高（变流器大+永磁体） |

在海上风电领域，由于维护困难、可靠性要求高，PMSG 直驱方案已成为主流选择。目前全球海上风机单机容量已突破 15 MW，均采用 PMSG 全功率变流器架构。

## 1.3	3. 案例分析：PMSG 深压跌落与斩波救险仿真

### 1.3.1	案例背景

某海上风电场采用 2MW 的 PMSG 机组。正值大风天，风机满发（P=0.9 pu）。 突然，在 t=0.5 s 时，主干电网遭到雷击发生三相短路故障。电网电压瞬间跌至 0.2 pu（严重的深压跌落），故障持续了整整 600 ms（到 t=1.1 s 才被断路器切除）。 电网调度中心严密监控这台风机，如果它在这 600 ms 内脱网，电网将面临崩溃风险。 作为变流器算法工程师，你需要用代码重现这关键的 600 ms。展示网侧变流器（GSC）是如何优先分配无功电流的，以及斩波器是如何挡下致命的能量冲击的。

### 1.3.2	问题描述

- 电网强迫（Grid Voltage）：t=0.5∼1.1 s，电压 Vgrid=0.2 pu；之后指数恢复。

- GSC 变流器限制：最大允许电流 Imax=1.2 pu。

- 无功支撑规范（Grid Code）：在电压跌落时，注入的无功电流 Iq=2.0×(0.9−Vgrid)，且受 Imax 截断。优先保证无功，剩余电流额度才给有功。

- DC-Link 动态：电容 C=0.1 pu。斩波器开启阈值 Vtrip=1.1 pu。极限耐压阈值 1.2 pu。

- 任务：在一维时间域内，模拟 Pgrid、Qgrid、Id、Iq 的突变，并监控 Vdc 曲线以证明风机存活。

物理场景与问题概化图：

### 1.3.3	解题思路

本研究构建了一个包含离散事件逻辑与连续积分的状态机： 1. 电网电压序列器：用阶跃和指数函数生成标准的 LVRT 测试电压曲线。 2. GSC 电流分配优先级： - 侦测到 Vgrid<0.9 后，立即计算电网规定的 Iq,ref。 - 利用几何约束 Id,max=Imax2−Iq,ref2，强行压缩有功电流的空间，确保变流器不过流。 3. 直流母线积分器（Euler Method）：基于功率守恒 Pgen−Pgrid−Pchop，按 1 ms 的步长积分 Vdc。积分公式为：

Vdc(k+1)=Vdc2(k)+2ΔtC(Pgen−Pgrid−Pchop)

4. 斩波硬截断：一旦积分发现 Vdc 越过 1.1 pu，立刻计算 Pchop=Pgen−Pgrid 将多余功率全部耗散。

### 1.3.4	代码执行与图表

学习提示：我们在后台执行了毫秒级的电气防护仿真。请仔细观察最下方的子图，那块橙色的阴影就是斩波器为了保住风机而耗散掉的能量。

Source: assets/ch03/ch03_pmsg_lvrt.py

电网深压跌落期间能量转移与电流重组追踪矩阵： | State | Grid Volt (pu) | P_grid (pu) | Q_grid (pu) | I_reactive (pu) | DC Volt (pu) | Chopper Power | |:———————-|—————–:|————–:|————–:|——————:|—————:|—————-:| | Pre-Fault | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Deep Fault (0.6s) | 0.2 | 0 | 0.24 | 1.2 | 1.09 | 0.9 | | Fault Clearing (1.0s) | 0.2 | 0 | 0.24 | 1.2 | 1.09 | 0.9 | | Recovered | 0.99 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |

PMSG 全功率变流器 LVRT 无功支撑与直流母线保卫图：

### 1.3.5	实验验证与结果剖析

这 600 毫秒的仿真，完整展现了工业防护逻辑的运行过程： - 无功的绝对优先（上方与中间子图）：在 t=0.5 s 故障发生的瞬间，电网电压跌至 0.2 pu。中间子图显示，蓝色的有功电流 Id 瞬间被压缩到 0。而红色的无功电流 Iq 瞬间上升到变流器的物理极限（1.2 pu）。 - 代价是向电网输送的有功功率（蓝虚线）瞬间归零。但一束无功功率（红实线，0.24 pu）被注入了电网，这是电网在故障期间最需要的电压支撑。 - 无功电流的计算值 Iq=2.0×(0.9−0.2)=1.4 pu 超过了变流器极限 1.2 pu，因此被截断至 1.2 pu，全部电流额度用于无功支撑。 - 直流母线的能量平衡（下方子图）：由于送进电网的有功变成了 0，而发电机仍在输出 0.9 pu 的能量。下方子图显示，绿色的直流母线电压 Vdc 在故障瞬间快速上升。 - 在数毫秒内，Vdc 就触及报警线（1.1 pu）。 - Chopper 启动：斩波器瞬间启动，将多达 0.9 pu 的电能全部通过电阻耗散为热量。 - 最终，在整个 600 ms 故障期内，Vdc 被稳定控制在 1.1 pu 以下。风机安全度过了电压跌落事件。 - 故障恢复：在 t=1.1 s 故障切除后，电压恢复。系统立刻关闭斩波器，无功电流撤退，有功电流重新恢复。风机恢复正常发电。恢复过程中需注意避免功率恢复过快引起的直流母线电压跌落。功率恢复速率通常限制在 0.1∼0.2 pu/s，以避免对电网造成二次扰动。 - LVRT 策略的时序协调：完整的 LVRT 防护涉及多个子系统的时序协调。当检测到电压跌落后，在 1∼2 ms 内 GSC 切换至 LVRT 模式（无功优先）；在 5∼10 ms 内斩波器启动消耗多余能量；在 50∼100 ms 内变桨系统开始动作降低风能输入。变桨系统的响应速度（约 8 °/s）远慢于电力电子器件（微秒级），因此斩波器必须在变桨生效前承担全部的能量缓冲任务。 - 能量耗散量估算：故障期间斩波器总耗散能量约为 $0.9\,\text{pu} \times 0.6\,\text{s} = 0.54\,\text{pu \cdot s}$，对于 2 MW 机组即 1.08 MJ。制动电阻的热容量设计必须满足该能量要求。

### 1.3.6	工程实践中的关键考虑

多级 LVRT 控制策略：实际工程中的 LVRT 控制不是简单的两态切换（正常/故障），而是采用多级协调策略。第一级是快速电流限幅（微秒级），确保变流器不过流；第二级是无功电流注入（毫秒级），按电网规范计算所需无功量；第三级是斩波器启动（毫秒级），消耗多余的有功功率；第四级是变桨减载（秒级），从源头上降低机械输入功率。四级策略按时间尺度递进配合，形成完整的防护体系。

电网规范的地区差异：不同国家和地区的 LVRT 标准存在显著差异。我国 GB/T 19963 要求风机在电压跌至 20% 时保持并网 625 ms；德国 E.ON 标准要求在 0% 电压下保持 150 ms；美国 FERC Order 661-A 要求在 15% 电压下保持 625 ms。变流器的硬件设计（电容容量、斩波电阻额定功率、IGBT 电流裕度）必须满足最严格的标准要求。在出口型风机设计中，通常按照最严格的标准进行硬件配置，通过软件参数切换适配不同市场。

并网点的短路容量影响：弱电网条件下（短路比 SCR <3），LVRT 期间的无功注入可能引起电压过度恢复或振荡。弱电网中 PMSG 的控制器带宽需要适当降低，并增加有源阻尼环节，以避免变流器与电网阻抗之间的次同步谐振（Sub-Synchronous Resonance, SSR）。

### 1.3.7	工业部署与运行建议

- 制动电阻的热设计：Chopper 斩波器在物理上是一个大型电阻柜。仿真中它消耗了 0.9 pu 的功率，对于 2MW 风机来说，相当于 1.8 MW 的发热功率。如果 LVRT 持续时间超过 1∼2 秒，电阻柜会因过热而损坏。因此，在实际系统中，如果检测到电网故障持续时间较长，变桨系统必须立刻启动（第 1 章的 Pitch Control），把叶片扭开，从源头上减少风能的输入。制动电阻的热时间常数通常设计为 3∼5 s，并配备温度传感器进行过热保护。

- 不对称故障与负序电流：本案例模拟的是三相同时短路（对称故障）。在实际电网中，更常见的是”单相接地短路”（约占故障总数的 70%∼80%）。这种不对称故障会在电网电压中产生负序分量，导致发电机出现 100 Hz 的功率脉动和转矩脉动。变流器的控制算法中必须加入双二阶广义积分器（DSOGI）锁相环实现正负序分离，并配置专门的负序电流抑制回路，以消除功率和转矩脉动对机组的机械冲击。负序电流控制的目标函数通常有三种选择：消除有功脉动、消除无功脉动、或消除负序电流。工程中需要根据具体的电网条件和机组特性选择最合适的控制目标。

- 海上风电场群的 LVRT 协调：大型海上风电场群通过长距离海底电缆接入陆上电网。海底电缆具有很大的对地电容，在 LVRT 期间会产生显著的充电电流，影响无功电流注入的精度。此外，多台风机同时注入无功可能导致并网点电压过恢复。因此，海上风电场需要配备集中式的 LVRT 协调控制器，根据并网点电压实时调整各台风机的无功分配比例。

### 1.3.8	LVRT 技术的演进趋势

随着风电渗透率的持续提高，电网对风机 LVRT 能力的要求也在不断升级。早期的 LVRT 标准仅要求风机”不脱网”，即被动穿越。现代标准（如我国最新修订的 GB/T 19963.1-2021）已提出更高要求：风机不仅要穿越故障，还要在故障期间主动提供无功支撑，甚至在故障恢复后快速恢复有功输出。

下一代的电网规范可能进一步要求风机具备”构网”能力（Grid-Forming Capability），即在电网极端薄弱甚至”黑启动”场景下，风机能够独立建立电压和频率基准，而不依赖电网提供参考信号。构网型变流器采用虚拟同步机（Virtual Synchronous Generator, VSG）控制策略，模拟传统同步发电机的惯量和阻尼特性，为系统提供频率和电压支撑。这一技术方向对变流器的控制算法和硬件设计都提出了更高要求，是当前电力电子领域的研究热点之一。

构网型风机的核心控制方程为摇摆方程的数字实现：

Jvirtualdωdt=Tmech*−Te−Dvirtual(ω−ω0)

其中 Jvirtual 和 Dvirtual 分别为虚拟惯量和虚拟阻尼系数。

## 1.4	4. 本章小结

- PMSG 全功率变流器通过直流母线实现了发电机与电网的完全电气隔离，抗故障能力优于 DFIG。

- 直流母线电容的电压动态由 Pgen−Pgrid−Pchop 的功率差决定，功率失衡会导致直流电压快速偏离额定值。

- LVRT 期间，GSC 必须遵循”无功优先”原则分配电流，全部电流额度优先满足电网无功支撑需求。

- 制动斩波器（Chopper）通过将多余能量转化为热量来保护直流母线电容免于过压击穿。

- 不对称故障下的负序电流抑制是工业级 LVRT 算法的关键难点。

- 构网型变流器（Grid-Forming）是未来风电并网技术的发展方向，可在极端弱电网和黑启动场景下提供电压和频率支撑。

## 1.5	5. 思考题

- 直流母线电压动态计算：某 3MW PMSG 机组，直流母线电容 C=50 mF，额定直流电压 Vdc,rated=1100 V。当电网电压瞬间跌至 0 且斩波器未启动时，假设发电机持续输出 2.7 MW，请计算 Vdc 从 1100 V 上升到 1250 V（保护阈值）所需的时间。

- 无功电流分配：电网电压跌落至 0.5 pu，变流器最大电流 Imax=1.0 pu，无功电流要求系数 k=2.0。请计算：(a) 需注入的无功电流 Iq；(b) 剩余可用于有功传输的电流 Id；(c) 实际可向电网输送的有功功率。

- 制动电阻热设计：如果 LVRT 持续时间为 1.5 s，期间斩波器需消耗 1.5 MW 的功率，制动电阻的初始温度为 25 °C，电阻体质量 50 kg，比热容 500 J/(kg·°C)，请估算制动电阻的最终温升。

- DFIG vs PMSG 的 LVRT 能力对比：从变流器容量、故障电流路径、保护策略三个方面，分析为什么 PMSG 在 LVRT 场景中比 DFIG 更具优势。

## 1.6	6. 参考文献

[1] Yaramasu V, Wu B, Sen P C, et al. High-power wind energy conversion systems: State-of-the-art and emerging technologies [J]. Proceedings of the IEEE, 2015, 103(5): 740-788.

[2] Blaabjerg F, Ma K. Future on power electronics for wind turbine systems [J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2013, 1(3): 139-152.

[3] Liserre M, Cardenas R, Molinas M, et al. Overview of multi-MW wind turbines and wind parks [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(4): 1081-1095.

[4] Tsili M, Papathanassiou S. A review of grid code technical requirements for wind farms [J]. IET Renewable Power Generation, 2009, 3(3): 308-332.

[5] 雷晓辉, 龙岩, 许慧敏, 等. 水系统控制论：提出背景、技术框架与研究范式 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 761-769+904. DOI: 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0077.